## 表紙
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業 入札説明書 附属資料③
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業
様 式 集
（Excel版）
平成２２年１２月２８日
福岡都市圏南部環境事業組合

## 第1号様式
第１号様式
募集要項に対する質問書
平成23年 月 日
福岡都市圏南部環境事業組合
管理者 様
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業に関する募集要項等について，次のとおり質問がありますので提出します。
提出者 | 会社名
所属
担当者名
電話
FAX
E-mail
総質問数 |  | 問
Ｎｏ | 資料名 | 頁 | 項目 | 質問等
例 | 入札説明書
1
2
3
4
5
6
※1 質問は，本様式１行につき１問とし，簡潔にまとめて記載すること。 ※2 質問数に応じて行数を増やし，Ｎｏ欄に通し番号を記入すること。 なお，Ｎｏ欄及び頁欄は、半角数字で記入すること。

## 第15号様式-1（別紙1）
第15号様式－１（別紙１） ※入札書と同封
入札金額内訳書（設計・施工業務に係る対価）
単位：円
費目 |  |  |  |  | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 合計
a 設計調査費
| 1 | 直接工事費
|  | Ⅰ | プラント設備工事
|  | Ⅱ | 建築工事
|  | Ⅲ | 土木・外構工事
|  | Ⅳ | 建築機械設備工事
|  | Ⅴ | 建築電気設備工事
|  | Ⅵ | その他設備
| 2 | 共通仮設費
| 3 | 現場管理費
| 4 | 一般管理費
b 工事費( = 1～4の合計 )
設計・施工業務に係る対価( = a + b ) |  |  |  | 合計
※1 | 物価上昇は考慮しないこと。
※2 | 第15号様式－１との整合は十分に確認すること。（不整合は入札無効となる。）
※3 | 入札書の提出用封筒に入れ，密封して提出すること。

## 第15号様式-1（別紙2）
第15号様式－１（別紙２） ※入札書と同封
入札金額内訳書（運営業務に係る対価）
単位：円
項目 |  | 平成28 年度 | 平成29 年度 | 平成30 年度 | 平成31 年度 | 平成32 年度 | 平成33 年度 | 平成34 年度 | 平成35 年度 | 平成36 年度 | 平成37 年度 | 平成38 年度 | 平成39 年度 | 平成40 年度 | 平成41 年度 | 平成42 年度 | 平成43 年度 | 平成44 年度 | 平成45 年度 | 平成46 年度 | 平成47 年度 | 平成48 年度 | 平成49 年度 | 平成50 年度 | 平成51 年度 | 平成52 年度 | 合計
固定費 | 固定費ⅰ
固定費ⅱ
固定費ⅲ
合計
変動費（予定額）
委託料（固定費と変動費の合計）
※1 | 物価上昇は考慮しないこと。
※2 | 第15号様式－１，第40号様式（別紙３～別紙５）との整合は十分に確認すること。（不整合は入札無効となる。）
※3 | 入札書の提出用封筒に入れ，密封して提出すること。

## 第23号様式（別紙1）
第23号様式（別紙１）
主要機器の耐用年数
設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数（○年○ヶ月） | 維持補修実施頻度（○回/年，○回/月） | 備 考
受入供給設備
燃焼ガス冷却 設備
排ガス処理設備
通風設備
灰出し設備
給水設備
排水処理設備
※1 各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙し，それぞれについて標準耐用年数を記入すること。
※2 機器または部品のうち，維持補修を要するものについてはその実施頻度を記入すること。
※3 備考欄には，”部分補修を要す”等を記載すること。
※4 必要に応じ枠を増やして記入すること。
※5 納期の長いもの（１ヶ月以上）は，備考欄に記載すること。
第23号様式（別紙１）
主要機器の耐用年数
設 備 | 機 器 | 部 品 | 標準耐用年数（○年○ヶ月） | 維持補修実施頻度（○回/年，○回/月） | 備 考
発電設備
電気設備
計装設備
その他設備
※1 各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙し，それぞれについて標準耐用年数を記入すること。
※2 機器または部品のうち，維持補修を要するものについてはその実施頻度を記入すること。
※3 備考欄には，”部分補修を要す”等を記載すること。
※4 必要に応じ枠を増やして記入すること。
※5 納期の長いもの（１ヶ月以上）は，備考欄に記載すること。

## 第29号様式（別紙1)
第29号様式（別紙１）
温室効果ガスの算定方法
算定に用いる数値や算定式等,具体的に記載すること。 また,温室効果ガスの算定にあたっては,以下の内容に従うものとする。
【算定方法】 温室効果ガスの排出量算定は，「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.3.1（平成22年9月/環境省・経済産業省）」を基に行うものとし，以下に従うこと。 ⅰ) ｢3.1.1燃料の使用｣について算出すること。 ⅱ) ｢3.1.2他人から供給された電気の使用｣について算出すること。 ※なお排出係数は，「平成20年度の電気事業者別実排出係数・調整後排出係数等の公表に ついて（平成21年12月28日/環境省 報道発表資料）」によるものとし，電力の需給契約 を締結する予定の事業者の排出係数を用いること。 ⅲ) ｢3.2.17廃棄物の焼却もしくは製品の製造の用途への使用・廃棄物燃料の使用」は含めないこと。 また,焼却処理に伴う発電による温室効果ガス削減量についても算出し，記載すること。なお，排出係数は，九州電力㈱のＣＯ2排出係数（平成20年度実績）である0.000374t-ＣＯ2/kWh等を用いること。
【具体的な算定式等】 ◆基準ごみにおける温室効果ガスの年間排出量とその内訳 ◆運営期間を通した温室効果ガス排出量
※1 必要に応じ枚数を増やして記入すること。

## 第31号様式（別紙1）
第31号様式（別紙１） |  | 電気関係（発電電力等）
①施設設計条件
項 目 |  |  | 内 容
タービン形式 |  |  | 抽気復水タービン
蒸気条件 |  |  | 入口 |  |  | 出口
|  |  | ℃ |  | MPa | ℃ | MPa
発電機の容量 | [6 empty] | kW
②買電単価 |  |  | ③受電回数等
電気事業者名 |  |  | 受電回数 | 【 】 | 回/年
基本料金 （円/kW） |  |  | 無受電回数 | 【 】 | 回/年
電力量料金 (円/kWh) | ― |  | ④電力供給契約(受電)
夏 季 (円/kWh) |  |  | 常用 |  | (kW)
その他季 (円/kWh) |  |  | 自家発補給 |  | (kW)
|  |  | 予備 |  | (kW)
⑤発電量等(詳細)
項目 | [6 empty] | 単位 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ
契約電力 | [6 empty] | kW
全停止時使用電力 | [6 empty] | kW
１炉目立上時使用電力 | [6 empty] | kW
１炉稼働時使用電力 | [6 empty] | kW
１炉稼働時発電電力 | [6 empty] | kW
２炉目立上時使用電力 | [6 empty] | kW
２炉稼働時使用電力 | [6 empty] | kW
２炉稼働時発電電力 | [6 empty] | kW
２炉稼働時発電効率 | [6 empty] | ％
３炉目立上時使用電力 | [6 empty] | kW
３炉稼働時使用電力 | [6 empty] | kW
３炉稼働時発電電力 | [6 empty] | kW
３炉稼働時発電効率 | [6 empty] | ％
| 契約電力 |  |  |  | ：電気事業者との契約電力をさす。
| 全停止時使用電力 |  |  |  | ：全休日（全炉停止時）に必要な空調や照明に必要な電力をさす。
| １炉目立上時使用電力 |  |  |  | ：全炉停止から1炉立上に施設全体で必要な電力（全停止時使用電力を含む）をさす。
| １炉稼動時使用電力 |  |  |  | ：１炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
| １炉稼動時発電電力 |  |  |  | ：１炉運転時に発電できる電力をさす。
| ２炉目立上時使用電力 |  |  |  | ：１炉稼動時使用電力に２炉目立上に必要な電力を加えた施設全体で必要な電力をさす。
| ２炉稼動時使用電力 |  |  |  | ：２炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
| ２炉稼動時発電電力 |  |  |  | ：２炉稼動時に発電できる電力をさす。
| ３炉目立上時使用電力 |  |  |  | ：２炉稼動時使用電力に３炉目立上に必要な電力を加えた施設全体で必要な電力をさす。
| ３炉稼動時使用電力 |  |  |  | ：３炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
| ３炉稼動時発電電力 |  |  |  | ：３炉稼動時に発電できる電力をさす。
| 発電効率 |  |  |  | ：発電効率（％）＝発電量（kW）×3,600(kJ/kWh)÷(ごみ入熱量（kJ/h）+外部燃料熱量（kJ/h）)×100

## 第35号様式（別紙1）
第35号様式（別紙１）
運営人員体制
単位：人
| 日勤 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 備考
所長
副所長
事務員
事務員
計量要員
プラットフォーム監視員・誘導員
運転班
クレーン運転
炉運転
保全班
処分場等運搬員
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 休暇要員等の予備人員も含めること。
※2 兼務にて対応するものはカッコ書きで人員数を記述し，備考欄に内容を記載すること。
※3 労働基準法の週労働時間40時間を原則とする。
種別 | 職 種 （必要な法的資格） |  | 人件費単価 （千円/人） |  | 必要人数（人） | 人件費合計 （千円）
※1 必要人員等,上表との整合を図ること。
※2 第40号様式（別紙３，別紙４）との整合に留意すること。

## 第36号様式（別紙1）
第36号様式（別紙１）
大規模修繕等の実施計画
番号 | 項目 | 法律名 | 実施年度※3
|  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52
法定点検費
1
2
3
4
5
維持管理修繕費（プラント・建築）
1
2
3
4
5
大規模修繕（プラント・建築）
1
2
3
4
5
※1 点検項目が法定点検に該当する場合，法律名欄にそれを規定している法律名を記入すること。
※2 実施する項目について,実施年度欄に「○」を記入すること。
※3 必要に応じ枠を増やして記入すること。
※4 第40号様式（別紙３）との整合に留意すること。

## 第40号様式（別紙1）
第40号様式（別紙１）
設備などに係るリスク抽出シート(1)
１．民間事業者の技術やノウハウで、安全・安心を確保できるか？ （プラントに係る技術など）
リスク要因 |  | その事項により影響を受ける 可能性のある設備・装置名 |  | その設備・装置で想定される 不具合など |  | リスク顕在化の場合 の影響の大きさ |  | 留意事項・リスク対策 |  |  |  | 想定される事故、 故障など
[8 empty] | 施設・装置的な工夫 （具体的な着眼点・対策の考え方） |  | 運営上の工夫 （具体的な着眼点・対策の考え方）
| ごみ量変動 |  | 受入・供給設備
| ごみ量変動（多量搬入） |  | ごみピット |  | 装置の過負荷 |  | ◎ | 十分な余裕率を見た施設整備 |  | 月変動係数の想定と稼日数調整 |  | 運転継続困難、プラント停止
[9 empty] | ・具体的に… |  | ・具体的に…
| ごみ量変動（少量搬入） | [7 empty] | ・具体的に… |  | ・具体的に…
積み上げでごみ発酵
| ごみ量変動 | [11 empty] | 爆 発
| ごみ量変動（多量搬入） | [11 empty] | 火 災
| ごみ量変動（少量搬入） | [11 empty] | 運転継続困難、プラント停止
| ごみ質変動 | [11 empty] | 炉内異常燃焼
| ごみ質（ﾌﾟﾗ多量） | [11 empty] | 労働災害の発生
ごみ質（厨芥多量）
ごみ質（大型不燃物過多）
ごみ質（危険物の混入）
鉄塊等の混入
炉の立上、立下
| 地震等の天災発生 | [11 empty] | 交 通 事 故
| 落 雷 | [11 empty] | 周辺環境汚染
| 停 電（瞬時停電時） | [11 empty] | 第三者への被害
停電（送電側（電力会社側））
停電（受電側（施設側））
施工不良
計装システム不良
バックアップの確保
作業環境確保
周辺環境保全（通常時）
周辺環境保全（ガス漏れ等非常時）
第40号様式（別紙１）
設備などに係るリスク抽出シート(2)
２．運営期間中などの事故リスクは何か、事故を防止する対策は何か？ （安全管理体制など）
リスク要因 |  | その事項により影響を受ける 可能性のある場所など |  | その場所で想定される 不具合など |  | リスク顕在化の場合 の影響の大きさ |  | 留意事項・リスク対策 |  |  |  | 想定される事故、 故障など
[8 empty] | 施設・装置的な工夫 （具体的な着眼点・対策の考え方） |  | 運営上の工夫 （具体的な着眼点・対策の考え方）
爆 発
| マニュアルの不備 | [11 empty] | 火 災
| 運転員教育の不備 | [11 empty] | 運転継続困難、プラント停止
| 業務に関する人事・組織 | [11 empty] | 炉内異常燃焼
| ごみ質（危険物の混入） | [11 empty] | 労働災害の発生
渋滞（構内）
渋滞（敷地外）
市民啓発
作業監視・管理不足
| 停電（作業停電） | [11 empty] | 交 通 事 故
| メンテナンス不良 | [11 empty] | 周辺環境汚染
| 補修不良 | [11 empty] | 第三者への被害
作業環境確保
危険個所（高所、閉所、 高温部）の補修、 部品交換
リスク要因から見た安全・安心へのアプローチ
事故防止の観点からのアプローチ
民間事業者による安心・安全確保の考え方
【記入例】
リスクワークショップで
抽出したリスク要因
リスクワークショップで
抽出した事故・故障など
応募者が考え方を提示
火 傷
引き込まれ
転 落
落下物
飛 来
酸欠，ガス中毒
リスク要因から見た安全・安心へのアプローチ
事故防止の観点からのアプローチ
民間事業者による安心・安全確保の考え方
火 傷
引き込まれ
転 落
落下物
飛 来
酸欠，ガス中毒
（事業者が記入）
（事業者が記入）

## 第40号様式（別紙2）
第40号様式（別紙２）
付保する保険
本事業において付保する保険（要求水準書で求める保険も含む。）について，以下の項目別に具体的かつ簡潔に記載すること。
（1）設計・施工期間 |  | 総額 | 円
内訳
①提案
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
※1 付保する保険の数に応じて,適宜追加すること。
（2）運営期間 |  | 総額 | 円
内訳
①必須
保険名 | 第三者損害賠償保険（同様の内容を含む保険への付保も可とする。） | 保険概要
契約者
被保険者
補償額 | 提案による
保険料 | 提案による 円/年
保険期間 | 運営期間
②提案
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
※1 付保する保険の数に応じて,適宜追加すること。
※2 第40号様式（別紙３，別紙４）との整合に留意すること。

## 第40号様式（別紙3）
第40号様式（別紙３）
事業収支計画
◆運営事業者の損益計算書
| 事業年度 |  |  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | 合計
収入
運営費(サービス対価)
金属類売却収入
支出
アドバイザー費
金融組成費
エージェントフィー
維持管理補修費
人件費
光熱水費・用役費
運営事業者設立費
営業利益
営業外収入
営業外費用
営業外損益
経常利益
特別損益
当期利益（税引前利益）
法人税等
当期利益（税引後利益）
配当金
◆運営事業者のキャッシュフロー
| 事業年度 |  |  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | 合計
キャッシュイン
税引後当期利益
出資金
キャッシュアウト
税引後当期損失
配当前キャッシュフロー
配当
配当後キャッシュフロー（内部留保金）
配当後キャッシュフロー（内部留保金） 累計
◆E-IRR
| 事業年度 |  |  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52 | H53 | 合計
E-IRR（配当前キャッシュフローの出資金に対するIRR）
E-IRR算定キャッシュフロー
| ※1 | Ａ３版・横（Ａ４版に折込み）で作成すること。
| ※2 | 適宜、項目を追加または細分化すること。なお、項目の削除は不可とする。
| ※3 | 消費税及び地方消費税を含めず記載すること。また，物価上昇は考慮しないこと。
| ※4 | 繰延欠損金は最長７年間繰越ができるものとする。
| ※5 | 法人税等 ＝ 課税所得 × 実効税率（41.74%） とする。
| ※6 | 第15号様式－１（別紙２），第35号様式（別紙１），第36号様式（別紙１），第40号様式（別紙２）との整合に留意すること。

## 第40号様式（別紙4）
第40号様式（別紙４）
費目明細書（補修費用を除く固定費）
費目（補修費用を除く固定費） |  |  |  | 費用（年平均） | 25年間の総額 | 内容・算定根拠
|  |  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
|  | ・ | 人件費
| a | 人件費，事務費，負担金，保険料などの運営に関わる諸費用（固定費ⅰ）
|  | ・ | 電気基本料
| b | 運転管理費（補修費用除く）（固定費ⅱ）
合計（ = a + b ） | [5 empty] | －
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また，物価上昇は考慮しないこと。
※3 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお，別紙を用いて説明する場合，様式は任意とする。
※4 | 第15号様式－１（別紙２）との整合に留意すること。
※5 | 人件費については，第35号様式（別紙１）との整合に留意すること。
※6 | 保険料については，第40号様式（別紙２）との整合に留意すること。

## 第40号様式（別紙5）
第40号様式（別紙５）
費用明細書（変動費単価）
費目（変動費） |  |  |  | 内容・算定根拠 | ごみ１トン当たり の使用量 | 提案単価
[5 empty] | (単位：kg/t) | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
電気使用料
水道使用料
燃料費
炉立上下げ時の使用助燃剤
薬品費
ボイラー・純水装置等
清缶剤
脱酸剤
復水処理剤
苛性ソーダ
塩酸
保缶剤
活性炭
陽イオン交換樹脂
陰イオン交換樹脂
排ガス処理
アンモニア水
洗煙薬剤（ ）
活性炭
消石灰
助剤
灰処理
キレート剤
給水処理
苛性ソーダ
凝集剤
次亜塩素酸ナトリウム
排水処理
苛性ソーダ
塩酸
凝集剤
活性炭
キレート樹脂
脱臭用
脱臭用活性炭
防虫剤
消臭剤
その他
機器冷却水薬品
防食・防スケール
スライム処理剤等
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし，その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また，物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお，別紙を用いて説明する場合，様式は任意とする。
※5 | 第15号様式－１（別紙２）との整合に留意すること。
※6 | ごみ１トン当たりの使用量の単位は必要に応じてリットル等で表すこと。
※7 | 費目は極力細分化して記載すること。

## 第43号様式（別紙1）
第43号様式（別紙１）
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業
設計仕様書
平成23年 月
会社名

## 第43号様式（別紙2）設計
第43号様式（別紙２）
設計図書仕様内容（記入表）
※設計図書の内容に基づき、以下の「設計仕様」の項に仕様の記入をお願いします。
なお、記入が困難な項目（図表、見出しの項目、指示事項等）については、記入せずとも結構です。
また、システム上必要な項目については、同様の様式で追記（挿入）をお願いします。
|  | 要求水準書項目 |  | 貴社設計仕様
１ 受入供給設備
(ア) 計量機
|  | 1) 形式 | ロードセル式（4点支持） | ロードセル式（4点支持）
|  | 2) 数量 | 3台（入専用1台、出専用1台、入出兼用1台） | 3台（入専用1台、出専用1台、入出兼用1台）
3) 主要項目
|  | ① 最大秤量 | 30t | 30t
|  | ② 最小目盛 | 10kg | 10kg
|  | ③ 載荷台寸法 | 長さ10.5m以上×幅3m以上 | 長さ〔 〕m×幅〔 〕m
|  | ④ 精度 | 1/3000以上 | 〔 〕
|  | ⑤ 天板材質 |  | 〔 〕
|  | ⑥ 天板厚み |  | 〔 〕mm
(イ) 搬入退出路
|  | 1) 形式 | 一方通行式 | 一方通行式
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
3) 主要項目
|  | ① 構造 | コンクリート舗装（ランプウェイの場合） | 〔 〕
|  | ② 有効幅員 | 6m以上 | 〔 〕m
(ウ) プラットフォーム （土木・建築工事に含む）
|  | 1) 形式 | 屋内式 | 屋内式
|  | 2) 通行方式 | 一方通行 | 一方通行
(エ) プラットフォーム出入口扉
|  | 1) 形式 | 両開きスライド式 | 両開きスライド式
|  | 2) 数量 | 入口1基，出口1基 | 〔 〕基（入口 基、出口 基）
3) 主要項目
|  | ① 開口寸法 | 幅 約6.0m×高さ 約4.5m | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
|  | ② 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ③ 駆動方式 | 圧縮空気式 | 圧縮空気式
④ 開閉速度
|  | 開速度（2基同時動作時） | 5sec以内 | 〔 〕sec
|  | 閉速度（2基同時動作時) | 10sec以内 | 〔 〕sec
⑤ 主要部材質
|  | ⑥ 付属品 | エアカーテン（必要な場合設置） | 〔 〕
(オ) ごみ投入扉
|  | 1) 形式 | 観音扉式 | 観音扉式
|  | 2) 数量 | 8基 | 8基
3) 主要項目
|  | ① 開口寸法 | 幅3.5ｍ以上×高さ5.5ｍ以上 | 幅〔 〕m×高さ〔 〕m
|  | ② 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ③ 開閉時間 | 5sec程度（全門同時開閉時） | 〔 〕sec(全門同時開閉時)
(カ) ダンピングボックス
|  | 1) 形式 | 傾斜投入式 | 傾斜投入式
|  | 2) 数量 | 4基以上 | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 操作方式 | 自動・現場手動 | 自動・現場手動
|  | ② 駆動方式 | 油圧駆動 | 油圧駆動
(キ) 投入監視コンベア
|  | 1) 形式 | コンベア式 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 操作方式 | 現場手動 | 現場手動
|  | ② 主要部材質 |  | 〔 〕
|  | ③ 主要寸法 |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×深さ〔 〕m
|  | ④ 有効受入容量 |  | 〔 〕m3
(ク) 補助投入口
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 投入部寸法 | 幅1m以上、奥行き1m以上 | 幅〔 〕m×奥行き〔 〕m
|  | ② 操作方式 | 現場手動 | 現場手動
|  | ③ 主要部材質 |  | 〔 〕
(ケ) ごみピット
|  | 1) 形式 | 水密性鉄筋コンクリート造 | 水密性鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① ピットの有効容量 | 8,500m3以上 | 〔 〕m3
|  | ② 寸法 |  | 幅〔 〕m×奥行き〔 〕m×深さ〔 〕m
(コ) ごみクレーン
|  | 1) 形式 | 油圧クラブバケット付天井走行クレーン | 油圧クラブバケット付天井走行クレーン
2) 数量
|  | ① クレーン本体 | 2基 | 2基
|  | ② バケット | 2基以上 | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① バケット形式 | 油圧開閉ポリップ形 | 油圧開閉ポリップ形
|  | ② 吊上荷重 |  | 〔 〕t
|  | ③ 定格荷重 | 算出用単位体積重量0.4 t/m3 | 〔 〕t
|  | ④ 稼働率 | 算出用単位体積重量0.2 t/m3
|  | 手動運転時 | 33％以下 | 〔 〕%
|  | 自動運転時 | 66％以下 | 〔 〕%
|  | ⑤ 操作方式 | 自動及び遠隔手動方式 | 自動及び遠隔手動方式
|  | ⑥ 動力制御方式 | インバータ制御 | インバータ制御
|  | ⑦ 給電方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式 | キャプタイヤケーブルカーテンハンガ方式
|  | ⑧ 走行レール | 37kg/m以上 | 〔 〕
|  | ⑨ 計量方式 | ロードセル方式 | ロードセル方式
|  | ⑩ バケット切取容量 |  | 〔 〕m3
|  | ⑪ バケット爪の材質 |  | 〔 〕
|  | ⑫ スパン |  | 〔 〕m
|  | ⑬ 揚程 |  | 〔 〕m
|  | ⑭ 横行距離 |  | 〔 〕m
|  | ⑮ 走行距離 |  | 〔 〕m
⑯ 各部速度及び電動機
(ａ) 横行用
|  | 速度 |  | 〔 〕m/min
|  | ％ED |  | 〔 〕
|  | ブレーキ方式 |  | 〔 〕
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(b) 走行用
|  | 速度 |  | 〔 〕m/min
|  | ％ED |  | 〔 〕
|  | ブレーキ方式 |  | 〔 〕
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(c) 巻上用
|  | 上昇速度 |  | 〔 〕m/min
|  | 下降速度 |  | 〔 〕m/min
|  | ％ED |  | 〔 〕
|  | ブレーキ方式 |  | 〔 〕
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(d) 開閉用
|  | 開速度 |  | 〔 〕m/min
|  | 閉速度 |  | 〔 〕m/min
|  | ％ED |  | 〔 〕
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
⑰ 補巻上装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 台数 |  | 〔 〕台
|  | 吊上荷重 |  | 〔 〕t
(サ) 粗大ごみ破砕機
(１) 粗大ごみ破砕機
|  | 1) 形式 | 竪型切断式若しくは2軸低速回転式 | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 処理対象物 | 可燃性粗大ごみ | 可燃性粗大ごみ
|  | ② 処理能力 | 50t/5h | 50t/5h
|  | ③ 単位容積重量 | 0.05～0.25t/m3 | 0.05～0.25t/m3
|  | ④ 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ⑤ 駆動方式 | 油圧駆動 | 油圧駆動
|  | ⑥ 処理可能最大寸法 | 福岡都市圏南部環境事業組合廃棄物処理施設受入基準に適合すること | 〔 〕m
⑦ 主要部材質
|  | 本体 |  | 〔 〕
|  | 破砕刃 |  | 〔 〕
⑧ 粗大ごみ破砕機用集じん装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 集じん装置出口含じん量 | 0.01g/m3N以下 | 〔 〕g/m3N
(２) 粗大ごみ破砕機用油圧駆動装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕
3) 主要項目
|  | ① 作動油タンク 有効容量 |  | 〔 〕Ｌ
② 油圧ポンプ
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 台数 | 油圧ポンプは100％予備を設け、常用・予備の交互運転とすること。 | 〔 〕（内予備 台）
|  | 吐出圧力（最高） |  | 〔 〕MPa
|  | 最大流量 |  | 〔 〕m3/h
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(シ) 脱臭装置
|  | 1) 形式 | 活性炭脱臭方式 | 活性炭脱臭方式
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
3) 主要項目
|  | ① 処理対象 | ごみピット内の空気 | ごみピット内の空気
|  | ② 運転時間 | 24時間連続10日間以上(240ｈ以上) | 〔 〕h
|  | ③ 操作方式 | 遠隔手動 | 遠隔手動
|  | ④ 処理能力 | 臭気指数12以下（装置出口） | 〔 〕（装置出口）
|  | ⑤ 処理風量 | 換気頻度は必要容量において1回/1h以上 | 〔 〕m3N/h
|  | ⑥ 活性炭量 |  | 〔 〕kg
２ 燃焼設備
(ア) ごみ投入ホッパ
|  | 1) 形式 | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目
|  | ① 開口寸法 |  | 〔 〕m×〔 〕m
|  | ② 有効容量 |  | 〔 〕m3
|  | ③ 材質 |  | 〔 〕
|  | ④ 板厚 | 滑り面ライナーを設置すること。 | 本体〔 〕mm，ライナー部〔 〕mm
|  | ⑤ 冷却方式 |  | 〔 〕
|  | ⑥ レベル検出方式 |  | 〔 〕
|  | ⑦ ブリッジ検出方式 |  | 〔 〕
⑧ 開閉ゲート
|  | 形式 | スイング式 | 〔 〕
|  | 操作方式 | 遠隔及び現場手動 | 〔 〕
|  | 駆動方式 |  | 〔 〕
⑨ ブリッジ除去装置(⑧と兼用可)
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 操作方式 | 遠隔手動
|  | 駆動方式 | 油圧駆動式 | 〔 〕
(イ) 給じん装置
|  | 1) 形式 | プッシャー式 | プッシャー式
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目
|  | ① 駆動方式 | 油圧シリンダ駆動式 | 油圧シリンダ駆動式
|  | ② 操作方式 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動
|  | ③ 供給能力 |  | 〔 〕kg/h
|  | ④ 寸法 |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
⑤ 主要材質
|  | プッシャー部 |  | 〔 〕
|  | 先端部 |  | 〔 〕
(ウ) 燃焼装置
|  | 1) 形式 | ストーカ炉 | ストーカ炉
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目
|  | ① 駆動方式 |  | 〔 〕
|  | ② 操作方式 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動 | 遠隔・現場手動及び自動燃焼装置による自動
|  | ③ 処理能力 |  | 〔 〕kg/h
④ 主要部材質
|  | 火格子 |  | 〔 〕
|  | 支持ケーシング |  | 〔 〕
|  | ⑤ 寸法 |  | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  | ⑥ 火格子面積 |  | 〔 〕m2
|  | ⑦ 火格子燃焼率 |  | 〔 〕kg/m2･h
|  | ⑧ 速度制御方式 |  | 〔 〕
(エ) 油圧装置
|  | 1) 形式 | 油圧ユニット式 | 油圧ユニット式
|  | 2) 数量 | 3ユニット | 3ユニット
3) 主要項目(1ユニットにつき)
① 油圧ポンプ
|  | 数量 | 予備を設けること | 〔 〕基(内予備 基〕
|  | 吐出量 |  | 〔 〕L/h
|  | 全揚程 最高 |  | 〔 〕m
|  | 常用 |  | 〔 〕m
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | ② 油圧タンク |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 構造 |  | 〔 〕
|  | 容量 |  | 〔 〕kL
(オ) 焼却炉
(１) 焼却炉本体
|  | 1) 形式 | 鉄骨支持自立耐震型 | 鉄骨支持自立耐震型
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 構造 |  | 〔 〕
|  | ② 燃焼室容積 |  | 〔 〕m3
|  | ③ 再燃焼室容積 |  | 〔 〕m3
|  | ④ 燃焼室熱負荷（170t/日・炉，高質ごみ時） |  | 〔 〕kJ/m3･h
(２) 炉体鉄骨
|  | 1) 形式 | 自立耐震型 | 自立耐震型
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目
|  | ① 主要部材質 |  | 〔 〕
(３) ケーシング
|  | 1) 形式 | 全溶接密閉式 | 全溶接密閉式
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目
|  | ① 主要部材質 |  | 〔 〕
|  | ② 板厚 |  | 〔 〕mm
|  | ③ 表面温度 | 原則として80℃以下 | 〔 〕
(４) ホッパ及びシュート
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
① 主要部材質
|  | 給じん段，乾燥段 |  | 〔 〕
|  | その他 |  | 〔 〕
② 主要部板厚
|  | ストーカ下ホッパ |  | 〔 〕mm
|  | シュート |  | 〔 〕mm
|  | 主灰シュート傾斜部 |  | 〔 〕mm
(カ) 助燃装置
(１) 燃料貯留タンク
|  | 1) 形式 | 地下タンク | 地下タンク
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕kL
|  | ② 材質 |  | 〔 〕
(２) 燃料移送ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 2基（交互運転） | 2基（交互運転）
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 吐出量 |  | 〔 〕L/h
|  | ② 全揚程 |  | 〔 〕m
|  | ③ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(３) 助燃バーナー
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 操作方式 | 着火（電気）：遠隔及び現場手動 | 着火（電気）：遠隔及び現場手動
|  | ② 容量 |  | 〔 〕L/h
|  | ③ 燃料 |  | 〔 〕
|  | ④ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
３ 燃焼ガス冷却設備
(ア) ボイラ
(１) ボイラ本体
|  | 1) 形式 | 自然循環式・過熱器付水管ボイラ | 自然循環式・過熱器付水管ボイラ
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 最高使用圧力 |  | 〔 〕MPa
② 常用圧力
|  | ボイラドラム |  | 〔 〕MPa
|  | 過熱器出口 |  | 〔 〕MPa
|  | ③ 蒸気温度（過熱器出口） |  | 〔 〕℃
|  | ④ 給水温度（エコノマイザ入口） |  | 〔 〕℃
⑤ 排ガス温度
|  | ボイラ入口 |  | 〔 〕℃
|  | エコノマイザ出口 |  | 〔 〕℃
|  | ⑥ 最大蒸気発生量 |  | 〔 〕kg/h
|  | ⑦ 伝熱面積 |  | 〔 〕m2
⑧ 主要部材質
|  | ボイラドラム |  | 〔 〕
|  | ボイラ水管 |  | 〔 〕
|  | 過熱器 |  | 〔 〕
|  | エコノマイザ |  | 〔 〕
|  | 管及び管寄せ |  | 〔 〕
|  | ⑨ ドラム容量 |  | 〔 〕m3
(２) ボイラケーシング
|  | 1) 形式 | 鋼板製 | 鋼板製
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
① 材質
|  | 鉄骨 | SS400以上 | 〔 〕
|  | ホッパシュート | SS400以上 | 〔 〕
|  | ② 表面温度 | 原則として80℃以下 | 〔 〕℃以下
③ ダスト搬出装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
(３) ボイラ安全弁用消音器
|  | 1) 形式 | 鋼板製膨張吸音式 | 鋼板製膨張吸音式
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 消音減衰量 | 30dB以上（A特性） | 〔 〕dB以上(A特性)
② 材質
|  | 本体 |  | 〔 〕
|  | 吸音材 |  | 〔 〕
(イ) スートブロワ及びハンマリング装置
(１) スートブロワ
|  | 1) 形式 | 電動型蒸気噴射式 | 電動型蒸気噴射式
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1炉につき)
|  | ① 操作方式 | 自動及び遠隔手動（選択作動） | 自動及び遠隔手動（選択作動）
② 蒸気圧力
|  | 蒸気源 |  | 〔 〕MPa
|  | 噴射蒸気 |  | 〔 〕MPa
③ 構成
|  | 長抜差型 |  | 〔 〕台
|  | 定置型 |  | 〔 〕台
④ 主要部材質
|  | 噴射管 長抜差型 |  | 〔 〕
|  | 噴射管 定置型 |  | 〔 〕
|  | ノズル |  | 〔 〕
(２) ハンマリング装置
|  | 1) 形式 | 全自動槌打式 | 全自動槌打式
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1炉につき)
|  | ① 操作方式 | 自動及び遠隔手動（選択作動） | 自動及び遠隔手動（選択作動）
|  | ② 主要部材質 |  | 〔 〕
(ウ) ボイラ給水ポンプ
|  | 1) 形式 | 多段タービン形 | 多段タービン形
|  | 2) 数量 | 1炉2基（交互運転） | 1炉2基（交互運転）
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ② 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | ③ 全揚程 |  | 〔 〕m
|  | ④ 給水温度 |  | 〔 〕℃
⑤ 主要部材質
|  | ケーシング |  | 〔 〕
|  | インペラ |  | 〔 〕
|  | シャフト |  | 〔 〕
|  | ⑥ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(エ) 脱気器
|  | 1) 形式 | 蒸気加圧スプレー式 | 蒸気加圧スプレー式
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 脱気水酸素含有量 | 0.03mgO2/L 以下 | 〔 〕mgO2/L以下
|  | ② 構造 | 鋼板溶接 | 鋼板溶接
|  | ③ 制御方式 | 圧力及び液面制御（流量調節弁制御） | 圧力及び液面制御（流量調節弁制御）
|  | ④ 常用圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | ⑤ 処理水温度 |  | 〔 〕℃
|  | ⑥ 脱気能力 |  | 〔 〕t/h
|  | ⑦ 貯水能力 |  | 〔 〕m3
⑧ 主要部材質
|  | 本体 |  | 〔 〕
|  | スプレーノズル |  | 〔 〕
(オ) 脱気器給水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ② 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | ③ 全揚程 |  | 〔 〕m
|  | ④ 給水温度 |  | 〔 〕℃
|  | ⑤ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(カ) ボイラ用薬液注入装置
(１) 清缶剤注入装置
|  | 1) 数量 | 1式 | 1式
2) 主要項目
|  | ① 注入量制御 |  | 〔 〕
② タンク
|  | 容量 | 7日分以上 | 〔 〕L
|  | 主要部材質 | 接液部はSUS304 | 〔 〕
③ ポンプ
|  | 形式 | 可変容量式 | 〔 〕
|  | 数量 | 交互運転 | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕L/h
(２) 脱酸剤注入装置
|  | 1) 数量 | 1式 | 1式
2) 主要項目
|  | ① 注入量制御 |  | 〔 〕
② タンク
|  | 容量 | 7日分以上 | 〔 〕L
|  | 主要部材質 | 接液部はSUS304 | 〔 〕
③ ポンプ
|  | 形式 | 可変容量式 | 〔 〕
|  | 数量 | 交互運転 | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕L/h
(３) 復水処理剤注入装置
|  | 1) 数量 | 1式 | 1式
2) 主要項目
|  | ① 注入量制御 |  | 〔 〕
② タンク
|  | 容量 | 7日分以上 | 〔 〕L
|  | 主要部材質 | 接液部はSUS304 | 〔 〕
③ ポンプ
|  | 形式 | 可変容量式 | 〔 〕
|  | 数量 | 交互運転 | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕L/h
(４) ボイラ水保缶剤注入装置
|  | 1) 数量 | 1式 | 1式
2) 主要項目
|  | ① 注入量制御 |  | 〔 〕
② タンク
|  | 容量 |  | 〔 〕L
|  | 主要部材質 | 接液部はSUS304 | 〔 〕
③ ポンプ
|  | 形式 | 可変容量式 | 〔 〕
|  | 数量 | 交互運転 | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕L/h
(キ) 連続ブロー装置
(１) 連続ブロー装置
|  | 1) 形式 | 自動連続式 | 自動連続式
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 測定項目 | ｐＨ，導電率 | 〔 〕
|  | ② ブロー装置出口温度 |  | 〔 〕℃
|  | ③ 制御方式 |  | 〔 〕
|  | ④ ブロー量 |  | 〔 〕t/h
(２) サンプリングクーラー
|  | 1) 形式 | 水冷却式 | 水冷却式
2) 数量
|  | ① 缶水用 | 缶水用 1基/炉 | 1基/炉
|  | ② 給水用 | 給水用 3炉分 | 〔 〕基
(３) ブロータンク
|  | 1) 形式 | 円筒竪型 | 円筒竪型
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 構造 | 鋼板溶接 | 鋼板溶接
|  | ② 容量 |  | 〔 〕m3
|  | ③ 材質 | SUS304同等品以上 | 〔 〕
(ク) 蒸気だめ
(１) 高圧蒸気だめ
|  | 1) 形式 | 円筒横置型 | 円筒横置型
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
① 蒸気圧力
|  | 最高 |  | 〔 〕MPa
|  | 常用 |  | 〔 〕MPa
|  | ② 主要部材質 |  | 〔 〕
(２) 低圧蒸気だめ
|  | 1) 形式 | 円筒横置型 | 円筒横置型
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
① 蒸気圧力
|  | 最高 |  | 〔 〕MPa
|  | 常用 |  | 〔 〕MPa
|  | ② 主要部材質 |  | 〔 〕
(ケ) 復水タンク
|  | 1) 形式 | 円筒形（大気開放形）若しくはパネルタンク(大気開放型) | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 1基以上 | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 容量 | 全ボイラ最大蒸発量の30分間分以上 | 〔 〕m3
|  | ② 主要部材質 | SUS304同等品以上 | 〔 〕
(コ) 純水装置
(１) 純水装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕系列
3) 主要項目
|  | ① 能力 | 全ボイラ時間最大蒸発量の10％以上とすること。 | 〔 〕m3/h
② 処理水水質
|  | 導電率 | 5μＳ/㎝（25℃）以下 | 〔 〕μＳ/㎝（25℃）以下
|  | 残留シリカ | 0.3 ppm以下（SiO2として） | 〔 〕ppm以下（SiO2として）
|  | ③ 再生周期 | 約20時間通水，約4時間再生 | 〔 〕
|  | ④ 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  | ⑤ 原水 | 上水 | 上水
(２) 純水タンク
|  | 1) 形式 | パネルタンク | パネルタンク
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 容量 | 全ボイラ時間最大蒸発量の30％以上 | 〔 〕m3
|  | ② 主要材質 |  | 〔 〕
(３) 純水ポンプ
|  | 1) 形式 | 電動機直結遠心型 | 電動機直結遠心型
|  | 2) 数量 | 2台（交互運転） | 2台（交互運転）
3) 主要項目
|  | ① 操作方式 | 自動，現場手動操作 | 自動，現場手動操作
|  | ② 主要材質 |  | 〔 〕
|  | ③ 容量 |  | 〔 〕m3/h
４ 排ガス処理設備
(ア) 減温塔 （必要な場合）
(１) 減温塔
|  | 1) 形式 | 鋼板製円筒竪型 | 鋼板製円筒竪型
|  | 2) 数量 | 3基（1炉1基） | 3基（1炉1基）
3) 主要項目(１基につき)
|  | ① 排ガス温度 | 200℃以下（温度一定制御） | 〔 〕℃以下
|  | ② 噴霧流体 | プラント処理水（圧縮空気） | 〔 〕
|  | ③ 材質 | 本体 耐酸露点腐食鋼同等品以上 | 〔 〕
|  | ④ 最大処理ガス量 | 最大ガス量の20％以上 | 〔 〕m3N/h
(２) 噴霧ノズル
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕本/炉
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 材質 | SUS316L及びセラミックス同等品以上 | 〔 〕
|  | ② 噴射水量 |  | 〔 〕m3/h
|  | ③ 噴射水圧力 |  | 〔 〕MPa
(３) 噴霧水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 吐出量 |  | 〔 〕m3/h
|  | ② 吐出圧 |  | 〔 〕MPa
|  | ③ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
④ 主要材質
|  | ケーシング |  | 〔 〕
|  | インペラ |  | 〔 〕
|  | シャフト |  | 〔 〕
(イ) ろ過式集じん器
(１) ろ過式集じん器
|  | 1) 形式 | バグフィルタ式 | バグフィルタ式
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 逆洗方式 | 自動逆洗方式（パルスジェット式） | 自動逆洗方式（パルスジェット式）
|  | ② 主要部材質 本体 | 耐硫酸露点腐食鋼 | 耐硫酸露点腐食鋼
|  | ③ 処理ガス量 |  | 〔 〕m3N/h
④ 入口ガス温度
|  | 最高 |  | 〔 〕℃
|  | 常用 |  | 〔 〕℃
|  | 最低 |  | 〔 〕℃
|  | ⑤ 排ガス処理濃度 集じん器出口 |  | 〔 〕g/m3N
|  | ⑥ 室区分数 |  | 〔 〕室
|  | ⑦ 設計耐圧 |  | 〔 〕Pa以下
|  | ⑧ ろ布面積 |  | 〔 〕m2
|  | ⑨ ろ過速度 |  | 〔 〕m/min
(２) 消石灰貯留タンク
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 容量 | 最大使用日量の7日分以上 | 〔 〕
(３) 反応助剤貯留タンク
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 容量 | 最大使用日量の7日分以上 | 〔 〕
(４) 消石灰定量供給装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
(５) 反応助剤定量供給装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
(６) 消石灰供給ブロワ及び供給配管
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
(７) 反応助剤供給ブロワ及び供給配管
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
(ウ) 排ガス洗浄設備
(１) 排ガス洗浄装置
|  | 1) 形式 | 苛性ソーダ洗浄方式 | 苛性ソーダ洗浄方式
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 処理ガス量 |  | 〔 〕m3N/h
② 入口ガス温度
|  | 最高 |  | 〔 〕℃
|  | 常用 |  | 〔 〕℃
③ 排ガス処理濃度
(a) 塩化水素
|  | 入口 |  | 〔 〕ppm
|  | 出口 |  | 〔 〕ppm以下
(b) 硫黄酸化物
|  | 入口 |  | 〔 〕ppm
|  | 出口 |  | 〔 〕ppm以下
|  | ④ 使用薬剤 |  | 〔 〕
|  | ⑤ 引き抜き塩濃度 |  | 〔 〕
|  | ⑥ 主要部材質 |  | 〔 〕
⑦ 水槽類
|  | 構成 |  | 〔 〕
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕m3
(２) 減温減湿用冷却器
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 風量制御方式 | インバータ制御及び台数制御 | インバータ制御及び台数制御
|  | ② 処理水量 |  | 〔 〕m3/h
③ 水温
|  | 入口 |  | 〔 〕℃
|  | 出口 |  | 〔 〕℃
|  | ④ 操作方式 |  | 〔 〕
|  | ⑤ 交換熱量 |  | 〔 〕kj/h
|  | ⑥ 最大風量 |  | 〔 〕m3/min
|  | ⑦ ファン台数 |  | 〔 〕台
|  | ⑧ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | ⑨ 主要部材質 |  | 〔 〕
(エ) 触媒脱硝装置
(１) 排ガス再加熱器
|  | 1) 形式 | 蒸気加熱式 | 蒸気加熱式
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 処理ガス量 |  | 〔 〕m3N/h
② ガス温度
|  | 入口 |  | 〔 〕℃
|  | 出口 |  | 〔 〕℃
|  | ③ 蒸気量 |  | 〔 〕t/h
|  | ④ 蒸気圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | ⑤ 蒸気温度 |  | 〔 〕℃
⑥ 主要部材質
|  | ケーシング | SUS316L以上 | 〔 〕
|  | チューブ | SUS316L以上 | 〔 〕
⑦ 排ガス再循環ファン(必要な場合）
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 風量 |  | 〔 〕m3N/h
(4)-2 触媒反応塔
|  | 1) 形式 | 触媒脱硝法（アンモニア吹込み） | 触媒脱硝法（アンモニア吹込み）
|  | 2) 数量 | 3基（1炉1基） | 3基（1炉1基）
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 出口ダイオキシン類濃度 | 0.1ng-TEQ/Nm3以下 | 〔 〕ng-TEQ/Nm3以下
|  | ② 出口窒素酸化物濃度 | 100ppm以下 | 〔 〕ppm以下
|  | ③ 処理ガス量 |  | 〔 〕m3N/h
|  | ④ 入口ガス温度 |  | 〔 〕℃
⑤ 触媒
|  | 材質 |  | 〔 〕
|  | 充填量 |  | 〔 〕m3
|  | ⑥ 使用薬剤 |  | 〔 〕
|  | ⑦ ノズル形式 |  | 〔 〕
⑧ アンモニア貯槽
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕m3
|  | 材質 |  | 〔 〕
⑨ アンモニア注入ポンプ
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 台数 |  | 〔 〕台
|  | 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | 揚程 |  | 〔 〕m
５ 通風設備
(ア) 押込送風機
|  | 1) 形式 | ターボ式 | ターボ式
|  | 2) 数量 | 3基（1炉1基） | 3基（1炉1基）
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 風量調整方式 | インバータ制御及びダンパ制御 | インバータ制御及びダンパ制御
|  | ② 吸気箇所 | ごみピット | ごみピット
|  | ③ 操作方式 | 自動（遠隔）及び現場手動 | 自動（遠隔）及び現場手動
|  | ④ 最大風量 | 高質ごみの必要量に対し10％以上 | 〔 〕m3N/h
|  | ⑤ 静風圧（最大風量時) | 高質ごみの必要量に対し10％以上 | 〔 〕kPa以上
|  | ⑥ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | ⑦ 始動方法 |  | 〔 〕
(イ) 二次送風機
|  | 1) 形式 | ターボ式 | ターボ式
|  | 2) 数量 | 3基（1炉1基） | 3基（1炉1基）
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 風量調整方式 | ダンパ制御 | ダンパ制御
|  | ② 吸気箇所 | 灰ピット | 灰ピット
|  | ③ 操作方式 | 自動（遠隔）及び現場手動 | 自動（遠隔）及び現場手動
|  | ④ 最大風量 | 高質ごみの必要量に対し10％以上 | 〔 〕m3N/h
|  | ⑤ 静風圧（最大風量時) | 高質ごみの必要量に対し10％以上 | 〔 〕kPa以上
|  | ⑥ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | ⑦ 始動方法 |  | 〔 〕
(ウ) 蒸気式空気予熱器
|  | 1) 形式 | ベアチューブ式 | ベアチューブ式
|  | 2) 数量 | 3基（1炉1基） | 3基（1炉1基）
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 空気量 |  | 〔 〕m3N/h
② 空気温度
|  | 入口 |  | 〔 〕℃
|  | 出口 |  | 〔 〕℃以上
|  | ③ 蒸気量 |  | 〔 〕t/h
|  | ④ 蒸気圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | ⑤ 蒸気温度 |  | 〔 〕℃
|  | ⑥ 主要部材質(チューブ) |  | 〔 〕
(エ) 風道
|  | 1) 形式 | 溶接鋼板式 | 溶接鋼板式
|  | 2) 数量 | 3系統（1炉1系統） | 3系統（1炉1系統）
3) 主要項目
|  | ① 鋼板厚 | 3.2mm以上 | 〔 〕mm以上
|  | ② 流速 | 12m/sec以下 | 〔 〕m/sec以下
③ 主要部材質
|  | 通常部 |  | 〔 〕
|  | 灰ピットよりの吸気部分 |  | 〔 〕
(オ) 煙道
|  | 1) 形式 | 溶接鋼板式 | 溶接鋼板式
|  | 2) 数量 | 3系統（1炉1系統） | 3系統（1炉1系統）
3) 主要項目
|  | ① 鋼板厚 | 6mm以上 | 〔 〕mm以上
|  | ② 流速 | 15m/sec以下 | 〔 〕m/sec以下
③ 主要部材質
|  | 通常部 | 耐硫酸露点腐食鋼 | 耐硫酸露点腐食鋼
|  | 排ガス洗浄装置出口部分 | SS400＋樹脂ライニング相当以上 | 〔 〕
(カ) 風煙道ダンパ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕箇所
(キ) 誘引通風機
|  | 1) 形式 | ターボ式 | ターボ式
|  | 2) 数量 | 3基（1炉1基） | 3基（1炉1基）
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 風量調整方式 | インバータ制御及びダンパ制御 | インバータ制御及びダンパ制御
|  | ② 操作方式 | 自動（遠隔）及び現場手動 | 自動（遠隔）及び現場手動
|  | ③ 最大風量 | 高質ごみの必要量に対し20％以上 | 〔 〕m3N/h
|  | ④ 静風圧（最大風量時） | 高質ごみの必要量に対し15％以上 | 〔 〕kPa以上
|  | ⑤ 振動 | 軸受部の振動は連続120 日運転時，振幅40μ以下 | 〔 〕μm以下
⑥ 主要部材質
|  | ケーシング |  | 〔 〕
|  | 羽根車 |  | 〔 〕
|  | シャフト |  | 〔 〕
|  | ⑦ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(ク) 煙突
|  | 1) 形式 | 鋼板製内筒３本集合煙突 （鉄筋コンクリート造外筒により支持） | 鋼板製内筒３本集合煙突 （鉄筋コンクリート造外筒により支持）
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
3) 主要項目
|  | ① 高さ | 80m | 〔 〕m
|  | ② 排ガス吐出速度 | 30m/sec以下 | 〔 〕m/sec以下
|  | ③ 排ガス温度 | 170℃程度 | 〔 〕℃
④ 主要部材質
|  | 筒身 | 耐硫酸露点腐食鋼 | 耐硫酸露点腐食鋼
|  | 頂部ノズル | SUS316L同等品以上 | 〔 〕
⑤ 保温
|  | 方式 | 外部保温 | 外部保温
材質
|  | (ケ) その他の送風機 |  | 〔 〕
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 風量調整方式 |  | 〔 〕
|  | ② 吸気箇所 |  | 〔 〕
|  | ③ 操作方式 |  | 〔 〕
|  | ④ 最大風量 |  | 〔 〕m3N/h
|  | ⑤ 静風圧（最大風量時) |  | 〔 〕kPa以上
|  | ⑥ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
６ 灰出し設備
(ア) 落じんコンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ② 能力 |  | 〔 〕t/h
|  | ③ トラフ幅 |  | 〔 〕mm×長さ〔 〕m
|  | ④ 主要材質 |  | 〔 〕
|  | ⑤ 駆動方式 |  | 〔 〕
(イ) 灰押出装置
|  | 1) 形式 | 半湿式 | 半湿式
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
|  | ② 駆動方式 | 油圧駆動 | 油圧駆動
③ 主要材質、板厚
|  | ケーシング | SS400 9mm同等品以上 | 〔 〕、〔 〕mm
|  | ライナ | 耐摩耗鋼 20mm同等品以上 | 〔 〕、〔 〕mm
|  | ④ 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ⑤ 能力 |  | 〔 〕t/h
(ウ) 灰搬出装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
|  | ② 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ③ 主要部材質 |  | 〔 〕
(エ) 磁選機
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 3基 | 3基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
(オ) 鉄搬送コンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕
(カ) 鉄貯留設備
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 3炉分 | 〔 〕
(キ) 飛灰処理設備
(１) 飛灰搬送装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 予備系列を設けること | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | ② 運搬能力 |  | 〔 〕t/h
|  | ③ 駆動方式 |  | 〔 〕
(２) 飛灰処理装置
|  | 1) 形式 | 加熱脱塩素化処理若しくは揮発脱離分離処理 | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 予備系列を設けること | 〔 〕基
3) 主要項目(1基につき)
|  | ① 出口ダイオキシン類濃度 | 0.1ng－TEQ/ｇ以下 | 〔 〕ng－TEQ/ｇ以下
|  | ② 使用温度 |  | 〔 〕℃
③ 飛灰貯留ホッパ
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 | 高質ごみ時の飛灰処理装置能力の12時間分以上 | 〔 〕m3
④ 飛灰定量供給装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
(３) 飛灰薬剤処理装置
|  | 1) 形式 | 薬剤処理式 | 薬剤処理式
|  | 2) 数量 | 予備系列を設けること | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 処理基準 |  | 〔 〕
② ホッパ
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕m3
③ 定量供給装置
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕t/h
④ 混練機
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 処理能力 |  | 〔 〕t/h
(ク) 灰クレーン
|  | 1) 形式 | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン | 油圧グラブバケット付天井走行クレーン
2) 数量
|  | ① クレーン本体 | 2基 | 2基
|  | ② バケット | 2基 | 2基
3) 主要項目
|  | ① 定格荷重 | 単位容積重量1.5t/m3 | 〔 〕t
|  | ② バケット形式 | 油圧開閉クラムシェル型 | 油圧開閉クラムシェル型
|  | ③ 稼働率 | （5日/週，5h/日作業，単位容積重量1.0t/m3）
|  |  | 自動運転時66％以下 | 〔 〕%
|  | ④ 操作方式 | 自動及び遠隔手動方式 | 自動及び遠隔手動方式
|  | ⑤ 動力制御方式 | インバータ制御 | インバータ制御
|  | ⑥ 給電方式 | キャプタイヤケーブル方式 | キャプタイヤケーブル方式
|  | ⑦ 走行レール | 22kg/m以上 | 〔 〕kg/m
|  | ⑧ 計量方式 | ロードセル方式 | ロードセル方式
|  | ⑨ 吊上荷重 |  | 〔 〕t
|  | ⑩ バケット切取容量 |  | 〔 〕m3
|  | ⑪ 揚程 |  | 〔 〕m
|  | ⑫ 走行距離 |  | 〔 〕m
|  | ⑬ 各部速度，電動機及びブレーキ | 横行装置なしで灰ピット及び飛灰ピット全面をカバーすること。
(a) 走行用
|  | 速度 |  | 〔 〕m/min
|  | ％ED |  | 〔 〕%ED
|  | ブレーキ方式 |  | 〔 〕
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(b) 巻上用
|  | 速度 |  | 〔 〕m/min
|  | ％ED |  | 〔 〕%ED
|  | ブレーキ方式 |  | 〔 〕
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(c) 開閉用
|  | 速度 |  | 〔 〕m/min
|  | ％ED |  | 〔 〕%ED
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
(ケ) 灰ピット
|  | 1) 形式 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 基準ごみ，3炉運転時の7日分以上 | 〔 〕m3
(コ) 飛灰ピット
|  | 1) 形式 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 基準ごみ，3炉運転時の7日分以上 | 〔 〕m3
(サ) 灰汚水沈殿槽
|  | 1) 形式 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 |  | 〔 〕m3
(シ) 灰汚水槽
|  | 1) 形式 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 |  | 〔 〕m3
② 灰汚水ポンプ
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕m3/h
７ 給水設備
（ア）主要水槽
(１) プラント用水受水槽
|  | 1) 形式 | 鉄筋コンクリート造（2槽分割） | 鉄筋コンクリート造（2槽分割）
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 最大使用水量の14時間分と消火用ポンプ30分以上 | 〔 〕m3
(２) プラント用水高置水槽
|  | 1) 形式 | （2槽分割） | 〔 〕（2槽分割）
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 冷却水循環量の30分間分以上 | 〔 〕m3
(３) 雑用水高置水槽
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 時間最大使用水量の1時間分以上 | 〔 〕m3
(４) ボイラ用水受水槽
|  | 1) 形式 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 最大使用水量の8時間分以上 | 〔 〕m3
(５) 生活用水受水槽
|  | 1) 形式 | （2槽分割） | 〔 〕（2槽分割）
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 最大使用水量の6時間分以上 | 〔 〕m3
(６) 生活用水高置水槽
|  | 1) 形式 | （2槽分割） | 〔 〕（2槽分割）
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 時間最大使用水量の1時間分以上 | 〔 〕m3
(７) 再利用水槽
1) 形式
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 最大使用水量の6時間分以上 | 〔 〕m3
(８) 再利用水高置水槽
1) 形式
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 | 時間最大使用水量の1時間分以上 | 〔 〕m3
(９) 雨水貯留槽
1) 形式
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 有効容量 |  | 〔 〕m3
(イ) 機器冷却水冷却塔
|  | 1) 形式 | 強制通風式(低騒音型) | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
(ウ) ポンプ類
(１) 機器冷却水揚水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
3) 主要項目
|  | ① 容量 | 時間最大使用量の120％以上とする。 | 〔 〕m3/h
(２) ボイラ用水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
3) 主要項目
|  | ① 容量 | 時間最大使用量の120％以上とする。 | 〔 〕m3/h
(３) 生活用水揚水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
3) 主要項目
|  | ① 容量 | 時間最大使用量の120％以上とする。 | 〔 〕m3/h
(４) 再利用水揚水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3/h
(５) 雑用水揚水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3/h
(６) その他必要なポンプ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 2台(交互運転) | 2台(交互運転)
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3/h
８ 排水処理設備
(ア) ごみピット排水処理処理
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕式
3) 主要項目
|  | ① 処理能力 |  | 〔 〕m3/h
|  | ② 操作方式 |  | 〔 〕
|  | ③ 構成 |  | 〔 〕
④ ごみピット汚水槽
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 有効容量 |  | 〔 〕m3
⑤ ごみ汚水ポンプ
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | 揚程 |  | 〔 〕m
|  | 電動機 |  | 〔 〕P×〔 〕V×〔 〕kW
⑥ 固液分離装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 処理能力 |  | 〔 〕m3/h
|  | 電動機 |  | 〔 〕P×〔 〕V×〔 〕kW
⑦ ろ液タンク
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕m3
⑧ ごみ汚水噴霧ポンプ
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | 揚程 |  | 〔 〕m
|  | 電動機 |  | 〔 〕P×〔 〕V×〔 〕kW
(イ) 生活系排水処理装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕式
3) 主要項目
|  | ① 処理能力 |  | 〔 〕m3/日
|  | ② 操作方式 |  | 〔 〕
|  | ③ 構成 |  | 〔 〕
④ 生活系きょう雑物除去装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 処理能力 |  | 〔 〕m3/h
(ウ) プラント系排水処理装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕式
3) 主要項目
|  | ① 処理能力 |  | 〔 〕m3/日
|  | ② 操作方式 |  | 〔 〕
|  | ③ 構成 |  | 〔 〕
④ プラント系汚水槽
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 有効容量 |  | 〔 〕m3
⑤ ポンプ類
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | 揚程 |  | 〔 〕m
|  | 出力 |  | 〔 〕kW
⑥ 槽類
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 有効容量 |  | 〔 〕m3
⑦ タンク類
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 有効容量 |  | 〔 〕m3
⑧ かく拌機類
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 主要材質 |  | 〔 〕
|  | 出力 |  | 〔 〕kW
⑨ 塔類
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 処理能力 |  | 〔 〕m3/h
⑩ 脱水装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 処理能力 |  | 〔 〕m3/h
|  | 含水率 |  | 〔 〕%
|  | 出力 |  | 〔 〕kW
(エ) 洗煙系排水処理装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕式
3) 主要項目
|  | ① 処理能力 |  | 〔 〕m3/日
|  | ② 処理基準 |  | 〔 〕
|  | ③ 操作方式 |  | 〔 〕
|  | ④ 構成 |  | 〔 〕
⑤ 洗煙系汚水槽
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 有効容量 |  | 〔 〕m3
⑥ ポンプ類
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | 揚程 |  | 〔 〕m
|  | 出力 |  | 〔 〕kW
⑦ 槽類
|  | 構造 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 有効容量 |  | 〔 〕m3
⑧ タンク類
|  | 構造 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 有効容量 |  | 〔 〕m3
⑨ かく拌機類
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 主要材質 |  | 〔 〕
|  | 出力 |  | 〔 〕kW
⑩ 塔類
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 処理能力 |  | 〔 〕m3/h
⑪ 脱水装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 処理能力 |  | 〔 〕m3/h
|  | 含水率 |  | 〔 〕%
|  | 出力 |  | 〔 〕kW
(オ) 放流水
① 放流水槽
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 有効容量 |  | 〔 〕m3
② 放流水ポンプ
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | 揚程 |  | 〔 〕m
|  | 出力 |  | 〔 〕kW
③ 放流管
|  | 口径 |  | 〔 〕mm
９ 発電設備
(ア) 蒸気タービン発電設備
(１) 蒸気タービン
|  | 1) 形式 | 抽気復水タービン | 抽気復水タービン
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 定格出力(発電機端) |  | 〔 〕kW
|  | ② タービン回転数 |  | 〔 〕min-1
|  | ③ 発電機回転数 |  | 〔 〕min-1
|  | ④ 最大許容圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | ⑤ 最大許容温度 |  | 〔 〕℃
⑥ タービン入口蒸気
|  | 圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | 温度 |  | 〔 〕℃
|  | ⑦ 動翼数 |  | 〔 〕
|  | ⑧ 抽気蒸気圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | ⑨ 排気圧力 |  | 〔 〕-kPa
⑩ 蒸気消費量（定格出力時）
|  | 入口蒸気量 |  | 〔 〕t/h
|  | 抽気蒸気量 |  | 〔 〕t/h
|  | ⑪ 速度変動率 |  | 〔 〕%
⑫ タービン効率
|  | 発電端効率 |  | 〔 〕%
(２) 蒸気タービン制御盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
(イ) 蒸気タービン発電機
(１) 発電機
|  | 1) 形式 | 三相交流同期発電機 | 三相交流同期発電機
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕kVA以上
|  | ② 出力 |  | 〔 〕kW以上
|  | ③ 定格電圧 | AC3相60Hz 6.6kV | AC3相60Hz 6.6kV
(２) 発電機遮断機盤、励磁装置盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 | 1面 | 1面
(ウ) 低圧蒸気復水器
|  | 1) 形式 | 強制空冷式 | 強制空冷式
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
3) 主要項目
|  | ① 制御方式 | インバーター制御及び台数制御 | インバーター制御及び台数制御
|  | ② 操作方式 | 自動及び遠隔手動・現場手動 | 自動及び遠隔手動・現場手動
|  | ③ 交換熱量 |  | 〔 〕GJ/h
|  | ④ 処理蒸気量 |  | 〔 〕t/h
|  | ⑤ 蒸気入口温度 |  | 〔 〕℃
|  | ⑥ 蒸気入口圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | ⑦ 凝縮水出口温度 |  | 〔 〕℃以下
|  | ⑧ 空気入口温度 |  | 〔 〕℃
|  | ⑨ 空気出口温度 |  | 〔 〕℃
⑩ 材質
|  | 伝熱管 |  | 〔 〕
|  | フィン |  | 〔 〕
⑪ ファン
|  | 台数 |  | 〔 〕台
|  | 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
(エ) 排気復水タンク
|  | 1) 形式 | 円筒横置式 | 円筒横置式
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3
|  | ② 主要部材質 |  | 〔 〕
(オ) 排気復水ポンプ
|  | 1) 形式 | 渦巻型 | 渦巻型
|  | 2) 数量 | 2台（交互運転） | 2台（交互運転）
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3/h
(カ) 主蒸気減圧減温装置（タービンバイパス装置）
|  | 1) 形式 | 減圧及び注水減温型 | 減圧及び注水減温型
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 容量 | ボイラ蒸気最大発生量の全量を処理 | 〔 〕t/h
(キ) 非常用発電機
(１) 原動機
|  | 1) 形式 | ガスタービン又はディーゼルエンジン | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 操作方式 | 自動及び遠隔手動 | 自動及び遠隔手動
|  | ② 定格出力 |  | 〔 〕PS
|  | ③ 燃料 |  | 〔 〕
|  | ④ 起動方式 |  | 〔 〕
|  | ⑤ 起動時間 | 40秒以内 | 〔 〕sec
|  | ⑥ 冷却方式 |  | 〔 〕
|  | ⑦ 燃料槽容量 |  | 〔 〕kL
(２) 発電機
|  | 1) 形式 | 三相交流同期発電機 | 三相交流同期発電機
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 力率 | 80％（遅れ） | 80％（遅れ）
|  | ② 絶縁種別 | F種以上 | F種以上
|  | ③ 励磁方式 | ブラシレス励磁方式 | ブラシレス励磁方式
|  | ④ 出力 |  | 〔 〕kVA
|  | ⑤ 定格電圧 |  | 〔 〕V
|  | ⑥ 過負荷耐量 |  | 〔 〕％ ×〔 〕分間
(３) 発電機制御盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
(４) 発電機遮断機盤、励磁装置盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型 | 鋼板製垂直自立閉鎖型
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
(ク) 発電機室用天井クレーン
|  | 1) 形式 | 電動式ホイスト走行クレーン | 電動式ホイスト走行クレーン
|  | 2) 数量 | 1台 | 1台
3) 主要項目
|  | ① 操作方式 | 現場手動 | 現場手動
|  | ② 定格荷重 |  | 〔 〕ｔ
１０ 電気設備
(ア) 電気方式
|  | (１) 受電方式 | AC 66kV 3φ3W 60Hz 2回線受電(常用･予備) | AC 66kV 3φ3W 60Hz 2回線受電(常用･予備)
|  | (２) 配電種別 | 一般線 | 一般線
(３) 配電方式
|  | ① 特別高圧 | AC 66kV 3φ3W 60Hz | AC 66kV 3φ3W 60Hz
|  | ② 高圧 | AC 6.6kV 3φ3W 60Hz | AC 6.6kV 3φ3W 60Hz
|  | ③ 低圧 | AC 440V 3φ3W 60Hz (プラント用) | AC 440V 3φ3W 60Hz (プラント用)
|  |  | AC 220V 3φ3W 60Hz（建築用動力用） | AC 220V 3φ3W 60Hz（建築用動力用）
|  |  | AC 220V/105V 1φ3W 60Hz（電灯照明用） | AC 220V/105V 1φ3W 60Hz（電灯照明用）
|  |  | AC100V，DC100V （制御用） | AC100V，DC100V （制御用）
(イ) 特別高圧受変電設備
(１) ガス絶縁開閉装置
|  | 1) 形式 | キュービクル形三相一括型ガス絶縁開閉装置(C-GIS) | キュービクル形三相一括型ガス絶縁開閉装置(C-GIS)
2) 主要項目
① 受電用遮断器
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 定格電圧 |  | 〔 〕kV
|  | 定格電流 |  | 〔 〕A
|  | 定格遮断電流 |  | 〔 〕kA
|  | 定格遮断時間 |  | 〔 〕サイクル
② 断路器
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 定格電圧 |  | 〔 〕kV
|  | 定格電流 |  | 〔 〕A
|  | 定格短時間電流 |  | 〔 〕kA
③ 接地開閉装置
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 定格電圧 |  | 〔 〕kV
|  | 定格短絡間電流 |  | 〔 〕kA
④ 避雷器
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 定格電圧 |  | 〔 〕kV
|  | 公称放電電流 |  | 〔 〕kA
⑤ 計器用変圧器
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 変圧比 |  | 〔 〕
|  | 定格負荷 |  | 〔 〕VA
⑥ 計器用変流器
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 定格2次電流 |  | 〔 〕A
⑦ 現場操作盤
|  | 型式 | 鋼板製閉鎖式壁掛またはポスト型 | 〔 〕
|  | 数量 | 1式 | 〔 〕面
⑧ 電圧検知器
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
(２) 特別高圧変圧器
|  | 1) 形式 | 油入変圧器 | 油入変圧器
|  | 2) 数量 | 1台 | 1台
3) 主要項目
|  | ① 電圧 | 一次 66kV，二次 6.6kV | 一次 66kV，二次 6.6kV
|  | ② タップ切替 | 負荷時タップ切替付(自動及び手動) | 負荷時タップ切替付(自動及び手動)
|  | ③ 容量 |  | 〔 〕kVA
(ウ) 高圧配電設備
(１) 高圧引込盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕面
3) 主要機器(1面につき)
① 真空遮断器(VCB)
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 定格 |  | 〔 〕kV×〔 〕A 60Hz
(２) 蒸気タービン発電機連絡盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
3) 主要機器(1面につき)
① 真空遮断器(VCB)
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 定格 |  | 〔 〕kV×〔 〕A 60Hz
(３) 高圧配電盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕面
3) 主要項目(1面につき)
① 真空遮断器(VCB)
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 定格 |  | 〔 〕kV×〔 〕A 60Hz
② 盤構成
|  | プラント動力盤 | 1式 | 〔 〕面
|  | 誘引送風機盤（必要に応じて設置） | 1式 | 〔 〕面
|  | プラント共通動力盤 | 1式 | 〔 〕面
|  | 建築動力盤 | 1式 | 〔 〕面
|  | 非常用プラント動力盤 | 1式 | 〔 〕面
進相コンデンサ主幹盤
|  | その他（必要に応じて記入） | 1式 | 〔 〕面
(４) 高圧動力盤(必要に応じて設置)
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
3) 主要項目
|  | ① 定格容量 | 6.6kV | 6.6kV，〔 〕A
|  | ② 電気方式 | 6.6kV，3φ3W，60Hz | 6.6kV，3φ3W，60Hz
③ 主要機器
|  | 限流ヒューズ （ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ） | 1式 | 型式〔 〕数量〔 〕台
|  | 真空電磁接触器 | 1式 | 型式〔 〕数量〔 〕台
|  | 計器用変流器 モールド型 | 1式 | 型式〔 〕数量〔 〕台
|  | 零相変流器 モールド型 | 1式 | 型式〔 〕数量〔 〕台
|  | その他必要なもの | 1式 | 型式〔 〕数量〔 〕台
(５) 進相コンデンサ盤
|  | 1) 形式 | 乾式パック型コンデンサ | 乾式パック型コンデンサ
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
3) 主要項目
|  | ① 使用電圧 | 6.6ｋV，60Hｚ | 6.6ｋV，60Hｚ
4) 主要機器
|  | ① 開閉器 | 1式
|  | ② 放電抵抗 | 1式
|  | ③ 直列リアクトル |  | 〔 〕％ ×〔 〕台
|  | ④ 進相コンデンサ |  | 〔 〕kvar×〔 〕台
|  | ⑤ その他 |  | 〔 〕％ ×〔 〕台
(６) 変圧器盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
3) 主要機器
|  | ① 変圧器 | 1式 | 〔 〕台
② 盤(負荷)構成
(a) プラント動力用変圧器
|  | 形式 | モールド形 | モールド形
|  | 数量 | 1式 | 〔 〕台
|  | 定格容量 |  | 〔 〕kVA
|  | 結線 |  | 〔 〕
|  | 電圧 |  | 6.6kV/〔 〕V
(b) プラント共通動力用変圧器
|  | 形式 | モールド形 | モールド形
|  | 数量 | 1式 | 〔 〕台
|  | 定格容量 |  | 〔 〕kVA
|  | 結線 |  | 〔 〕
|  | 電圧 |  | 6.6kV/〔 〕V
(c) 建築動力用変圧器
|  | 形式 | モールド形 | モールド形
|  | 数量 | 1式 | 〔 〕台
|  | 定格容量 |  | 〔 〕kVA
|  | 結線 |  | 〔 〕
|  | 電圧 |  | 6.6kV/〔 〕V
(d) 照明等用変圧器
|  | 形式 | モールド形 | モールド形
|  | 数量 | 1式 | 〔 〕台
|  | 定格容量 |  | 〔 〕kVA
|  | 結線 |  | 〔 〕
|  | 電圧 |  | 6.6kV/〔 〕V
(e) 非常用プラント動力変圧器
|  | 形式 | モールド形 | モールド形
|  | 数量 | 1式 | 〔 〕台
|  | 定格容量 |  | 〔 〕kVA
|  | 結線 |  | 〔 〕
|  | 電圧 |  | 6.6kV/〔 〕V
(f) その他必要な変圧器
|  | 形式 | モールド形 | モールド形
|  | 数量 | 1式 | 〔 〕台
|  | 定格容量 |  | 〔 〕kVA
|  | 結線 |  | 〔 〕
|  | 電圧 |  | 6.6kV/〔 〕V
(エ) 低圧配電設備
(１) 低圧動力主幹盤（プラント・建築）
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
(２) 照明主幹盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
(オ) 動力設備
(１) 高圧制御盤（必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
3) 主要項目
|  | ① 定格電圧等 | 3φ3W 6.6kV 60Hz | 3φ3W 6.6kV 60Hz
|  | ② 制御方式 | インバータ制御方式 | インバータ制御方式
4) 特記事項
|  | ① 瞬停時には，インバータの継続運転が 対応可能な機能(瞬停再始動等)を有すること。 |  | 機能〔 〕
|  | ② 停電からの復電時に直ちにインバータ運転が 可能な機能（拾い上げ等）を有すること。 |  | 機能〔 〕
(２) インバータ制御盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
3) 主要項目
|  | ① 種類(使用箇所) |  | 〔 〕
|  | ② 電圧 |  | 〔 〕V
|  | ③ 容量 |  | 〔 〕kVA
4) 特記事項
|  | ① 瞬停時には，インバータの継続運転が 対応可能な機能(瞬停再始動等)を有すること。 |  | 機能〔 〕
|  | ② 停電からの復電時に直ちにインバータ運転が 可能な機能（拾い上げ等）を有すること。 |  | 機能〔 〕
(３) 低圧動力制御盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
3) 特記事項
|  | ① 瞬停時に継続運転が必要な機器は、継続運転が対応可能な機能を有すること。 |  | 機能〔 〕
(４) 現場制御盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠)
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
3) 主要項目
|  | ① 種類(使用箇所) | クレーン用動力制御盤，ろ過式集じん器制御盤，排ガス洗浄設備制御盤，排水処理制御盤等。 | 〔 〕
(５) 現場操作盤
|  | 1) 形式 | 鋼板製閉鎖式壁掛またはポスト型 | 〔 〕
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕面
(６) 電動機
|  | 1) 形式 | 全閉外扇三相誘導電動機を原則(JIS又はJEM規格) | 全閉外扇三相誘導電動機を原則(JIS又はJEM規格)
|  | 2) 数量 | 1式 | 1式
|  | 3) 定格電圧等 | 200V,400V又は6.6kV 60Hz | 200V,400V又は6.6kV 60Hz
|  | 4) 絶縁種別 | Ｅ又はＦ種絶縁 | Ｅ又はＦ種絶縁
|  | 5) 摘用規格 | JIS規格又はJEM規格によるものとする。 | JIS規格又はJEM規格によるものとする。
(カ) 非常用電源設備
|  | (１) 非常用発電設備 | ９発電設備(キ)非常用発電設備によるものとする。
(２) 無停電電源装置
|  | 1) 形式 | インバータ方式 | インバータ方式の型式〔 〕
|  | 2) 数量 | 1基 | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 構造 | 鋼板製垂直自立閉鎖型(JIS規格又はJEM規格に準拠) | 〔 〕
② 蓄電池
|  | 仕様 | シール型焼結式アルカリ蓄電池若しくは長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 | 〔 〕
|  | 容量 | 必要負荷の10分間以上 | 〔 〕AH (必要負荷の10分間以上)
|  | ③ インバータ | 静止型 | 静止型
|  | ④ 交流入力 |  | 3φ3W 60Hz AC〔 〕V
|  | ⑤ 交流出力 |  | 〔〕φ〔〕W 60Hz AC〔 〕V
|  | ⑥ 負荷の容量及び種類 |  | 負荷の総容量〔 〕kVA
|  |  | a.計装分散制御システム | a.計装分散制御システム
|  |  | b.ごみクレーン制御回路 | b.ごみクレーン制御回路
|  |  | c.シーケンス制御回路 | c.シーケンス制御回路
|  |  | d.受入供給設備用計量機 | d.受入供給設備用計量機
|  |  | e.蒸気タービン制御回路 | e.蒸気タービン制御回路
|  |  | f.その他必要な負荷 | 〔 〕
(３) 直流電源設備
|  | 1) 形式 | サイリスタ方式 | サイリスタ方式
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 容量 | 必要負荷の10 分間以上 | 〔 〕AH (必要負荷の10分間以上)
|  | ② 蓄電池仕様 | シール型焼結式アルカリ蓄電池若しくは長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 | 〔 〕
|  | ③ 交流入力 | AC440V，3φ3W，60Hz | AC440V，3φ3W，60Hz
|  | ④ 直流出力 | DC100V | DC100V
⑤ 負荷の種類
|  |  | 高圧遮断器操作 | 高圧遮断器操作
|  |  | 高圧受電盤，高圧配電盤の制御電源及び表示灯 | 高圧受電盤，高圧配電盤の制御電源及び表示灯
|  |  | T/G 制御電源 | T/G 制御電源
|  |  | 監視表示灯電源 | 監視表示灯電源
|  |  | その他必要なもの | 〔 〕
(キ) 電力監視設備
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
2) 主要項目
|  | ① 監視・操作項目 |  | 〔 〕
|  | ② 構成機器 |  | 〔 〕
１１ 計装設備
(ア) 計装機器
(１) 一般計装センサー
|  | ⑧ ①～⑦以外にその他必要なもの |  | 〔 〕
(２) 大気質測定機器
① 煙道中ばいじん濃度計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 測定方式 |  | 〔 〕
|  | 機能 | 自動校正、O2換算、自己診断機能等 | 〔 〕
② 煙道中窒素酸化物濃度計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 測定方式 |  | 〔 〕
|  | 機能 | 自動校正、O2換算、自己診断機能等 | 〔 〕
③ 煙道中硫黄酸化物濃度計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 測定方式 |  | 〔 〕
|  | 機能 | 自動校正、O2換算、自己診断機能等 | 〔 〕
④ 煙道中塩化水素濃度計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 測定方式 |  | 〔 〕
|  | 機能 | 自動校正、O2換算、自己診断機能等 | 〔 〕
⑤ 煙道中一酸化炭素濃度計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 測定方式 |  | 〔 〕
|  | 機能 | 自動校正、O2換算、自己診断機能等 | 〔 〕
⑥ 煙道中酸素濃度計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 測定方式 |  | 〔 〕
|  | 機能 | 自動校正、O2換算、自己診断機能等 | 〔 〕
⑦ 煙道中水銀濃度計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 測定方式 |  | 〔 〕
|  | 機能 | 自動校正、O2換算、自己診断機能等 | 〔 〕
⑧ 風向風速計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 測定方式 |  | 〔 〕
⑨ 大気温湿度計
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
2) 特記事項
|  | ③ DCSに分析値を送信すると共に，中央制御室で チャート式記録計による連続監視を行うこと が可能であること。 | ①型式 ②数量 | ①〔 〕 ②〔 〕
(４) ＩＴＶ装置
① カメラ設置場所
|  | 型式 |  | 〔 〕
|  | 画素数 |  | 〔 〕
|  | 設置場所 | 設置場所の環境に応じた対策を講ずること。
|  | 計量棟 |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | プラットフォーム |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | ごみピット |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | ごみ投入ホッパ |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | 焼却炉内 |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | 灰ピット |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | 煙突 |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | 鉄貯留バンカ |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | ボイラ |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | 発電機室 |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | 出入口 |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | 構内各所 |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
|  | 構内道路 |  | 〔 〕台レンズ型式・仕様〔 〕
② モニタ
型式
設置場所
|  | 中央制御室 | すべてのカメラの操作が可能なこと。 | 〔3〕台 ｶﾗｰ〔80〕ｲﾝﾁ以上 監視対象〔全て〕
|  | 〃 |  | 〔 〕台 ｶﾗｰ〔24〕ｲﾝﾁ以上 監視対象〔 〕
|  | ごみクレーン操作室 |  | 〔 〕台 ｶﾗｰ〔 〕ｲﾝﾁ以上 監視対象〔 〕
|  | 灰クレーン |  | 〔 〕台 ｶﾗｰ〔 〕ｲﾝﾁ以上 監視対象〔 〕
|  | 計量室 |  | 〔 〕台 ｶﾗｰ〔 〕ｲﾝﾁ以上 監視対象〔 〕
|  | プラットフォーム監視室 |  | 〔 〕台 ｶﾗｰ〔 〕ｲﾝﾁ以上 監視対象〔 〕
|  | 組合事務室 | すべてのカメラの操作が可能なこと。 | 〔1〕台 ｶﾗｰ〔24〕ｲﾝﾁ以上 監視対象〔全て〕
|  | 見学者通路 |  | 〔4〕台 ｶﾗｰ〔24〕ｲﾝﾁ以上 監視対象〔 〕
(イ) 中央制御装置
(１) 中央監視装置
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕台
3) 主要項目
|  | 構成(例プラント系、共通系、受電・発電等) |  | 〔 〕
|  | グラフィック装置(ＩＴＶ装置の項目と関連) |  | 〔 〕インチ以上×〔 〕台
|  | モニタ（ＩＴＶ装置の項目と関連） |  | (4)②モニタ関連
(２) オペレーターコンソール
|  | ① 形式 | コントロールデスク型若しくはデスクトップ型 | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | 〔 〕台
③ 主要項目
|  | ＦＡ端末 仕様 |  | 〔 〕
|  | モニタサイズ |  | 〔 〕
|  | ＣＰＵ |  | 〔 〕
|  | メモリ |  | 〔 〕MB
|  | 記憶装置容量 |  | 〔 〕GB
(３) プロセスコントロールステーション
|  | ① 形式 |  | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | 〔 〕基
(４) データウェイ
|  | ① 形式 |  | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | 〔 〕個
(５) ごみクレーン制御装置
|  | ① 形式 |  | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | 〔 〕基
(ウ) データ処理装置
(１) データロガ
|  | ① 形式 |  | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | 〔 〕基
③ 主要項目
ＣＰＵ
|  | メモリ |  | 〔 〕MB
|  | 記憶装置容量 |  | 〔 〕GB
|  | モニタ仕様(サイズ等） |  | 〔 〕
|  | 光学系ドライブの種類 |  | 〔 〕
(２) 出力機器
① 日報，月報，年報作成用プリンタ
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
② 警報記録用プリンタ
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
③ 画面ハードコピー用カラープリンタ
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
(３) 組合事務室用データ処理端末
|  | ① 形式 |  | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | 〔 〕基
③ 主要項目
ＣＰＵ
|  | メモリ |  | 〔 〕MB
|  | 記憶装置容量 |  | 〔 〕GB
|  | モニタ仕様(サイズ等） |  | 〔 〕
|  | 光学系ドライブの種類 |  | 〔 〕
(４) ローカル制御系
|  | (4)-1 計量受付システム |  | システム受付システムの説明書へ記載のこと。(特記含)
|  | ① 自動計量方式 | 非接触方式等は最新のシステムで設計すること。 | 〔 〕
② 主要機器
処理装置(受付用)
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | 記憶装置容量 |  | 〔 〕GB
|  | モニタ仕様(サイズ等） |  | 〔 〕
|  | 光学系ドライブの種類 |  | 〔 〕
|  | 処理装置(管理用) |  | 〔 〕
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕台
|  | ＣＰＵ |  | 〔 〕
|  | メモリ |  | 〔 〕MB
|  | 記憶装置容量 |  | 〔 〕GB
|  | モニタ仕様(サイズ等） |  | 〔 〕
|  | 光学系ドライブの種類 |  | 〔 〕
|  | 入退場車用ポスト盤 |  | 入場用〔 〕面 退場用〔 〕面
|  | 外部表示器 |  | 〔 〕台
|  | 電光表示装置 |  | 〔 〕台
|  | 自動料金精算機 |  | 〔 〕台
|  | 帳票用プリンタ |  | 〔 〕台
|  | レシートプリンタ |  | 〔 〕台
その他
(オ) 計装用空気圧縮機
|  | 1) 形式 | オイルフリースクリュー式 | オイルフリースクリュー式
|  | 2) 数量 | 2基（交互運転） | 2基（交互運転）
3) 主要項目
|  | ① 吐出圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | ② 吐出量 |  | 〔 〕m3/h
|  | ③ 圧力調整方式 |  | 〔 〕
|  | ④ 冷却方式 |  | 〔 〕
|  | ⑤ 電動機 |  | 〔 〕Ｖ×〔 〕Ｐ×〔 〕kＷ
⑥ 空気槽
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕m3
⑦ 脱湿装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
(カ) 保全情報管理システム
① 機能
|  | 基本情報管理機能の項目 |  | 〔 〕
|  | 施設管理機能の項目 |  | 〔 〕
|  | 保全計画管理機能の項目 |  | 〔 〕
|  | その他必要な機能の項目 |  | 〔 〕
② 特記事項
１２ 余熱利用設備
（ア）温水供給設備
(１) 給湯用温水槽
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3
(２) 給湯用温水槽
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 主要部材質 | SUS304製または同等品以上とすること。 | 〔 〕
(３) 給湯用温水発生器
|  | 1) 形式 | 蒸気加熱式シェルアンドチューブ型熱交換器 | 蒸気加熱式シェルアンドチューブ型熱交換器
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3/h
(４) 給湯用温水循環ポンプ
|  | 1) 形式 | 電動機直結型渦巻ポンプ | 電動機直結型渦巻ポンプ
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3/h
(５) 予備ボイラ
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 容量 |  | 〔 〕m3/h
|  | ② 燃料 |  | 〔 〕
１３ 雑設備
(ア)プラント雑用空気圧縮機
|  | 1) 形式 | スクリュー式（オイルレス） | スクリュー式（オイルレス）
|  | 2) 数量 | 1式 | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 吐出圧力 |  | 〔 〕MPa
|  | ② 吐出量 |  | 〔 〕m3/h
|  | ③ 圧力調整方式 |  | 〔 〕
|  | ④ 冷却方式 |  | 〔 〕
|  | ⑤ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
⑥ 空気槽
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
|  | 容量 |  | 〔 〕m3
⑦ 脱湿装置
|  | 形式 |  | 〔 〕
|  | 数量 |  | 〔 〕基
(イ)掃除装置
|  | 1) 形式 | 真空吸引式 | 真空吸引式
|  | 2) 数量 | 1基 | 1基
3) 主要項目
|  | ① 処理風量 |  | 〔 〕m3N/min
|  | ② 圧力 |  | 〔 〕-kPa
|  | ③ 出口含じん量 |  | 〔 〕mg/m3N
|  | ④ 操作搬出方式 |  | 〔 〕
|  | ⑤ 吸込口設置箇所 |  | 〔 〕
|  | ⑥ 電動機 |  | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
(ウ)機器搬出入用荷役設備
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 設置箇所 |  | 〔 〕
(エ)エアシャワー設備
|  | 1) 形式 |  | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
3) 主要項目
|  | ① 集じん効率 |  | 〔 〕%
(オ) 洗車設備
|  | 1) 形式 | 高圧スプレー方式 | 高圧スプレー方式
|  | 2) 数量 |  | 〔 〕基
１４ 土木建築に関する要件
（ア）建築工事
(１) 施設規模
|  | ① 建築面積 | 12,000m2 | 〔 〕
|  | ② 延べ面積 | 30,000m2 | 〔 〕
|  | ③ 煙突高さ(外筒) |  | 〔 〕
(２) 焼却処理棟
① 受入部門
プラットフォーム
|  | 有効幅 | 18m以上 | 〔 〕
|  | 天井高 | 6.5m以上 | 〔 〕
|  | 床勾配 | 1.5%程度 | 〔 〕
ごみピット
|  | 有効容量 | 8,500m3以上 | 〔 〕
|  | 貯留目盛 | 3ヶ所 | 〔 〕
② 焼却部門
炉室
|  | メンテナンス通路 | 幅員6m以上(1階) | 〔 〕
③ 灰搬出部門
灰ピット
|  | 有効容量 | 7日分以上(基準ごみ時、3炉運転時発生量において) | 〔 〕
|  | 底部勾配 | 1/50 | 〔 〕
飛灰ピット
|  | 有効容量 | 7日分以上(基準ごみ時、3炉運転時発生量において) | 〔 〕
(３) 管理棟
① 組合専用諸室
組合事務室
|  | 必要面積 | 100m2 | 〔 〕
会議室
|  | 必要面積 | 20名程度で2部屋連続(可動間仕切り含む） | 〔 〕
応接室
|  | 必要面積 | 30m2 | 〔 〕
書庫
|  | 必要面積 | 50m2を2室 | 〔 〕
給湯室及び談話スペース
|  | 必要面積 | 30m2 | 〔 〕
休憩室
|  | 必要面積 | 6畳和室×2室 | 〔 〕
更衣室
|  | 必要面積 | 男15名、女5名（個別） | 〔 〕
倉庫
|  | 必要面積 | 30m2 | 〔 〕
② 管理棟共有諸室
研修室
|  | 必要面積 | 100名以上 | 〔 〕
(４) 計量棟
通路部分梁下
|  | 必要高さ | 4.5m(有効)以上 | 〔 〕
(５) 屋内計画
見学者ルート及び見学者通路
|  | 見学対象 | 中央制御室 | 〔 〕
|  |  | プラットフォーム | 〔 〕
|  |  | ごみピット | 〔 〕
|  |  | 炉室 | 〔 〕
|  |  | クレーン操作室 | 〔 〕
|  |  | 蒸気タービン発電機室 | 〔 〕
|  | 見学者通路 | 有効幅員2.5m以上 | 〔 〕
|  | ホール面積 | 小学生1クラス（40名） | 〔 〕
(イ) その他設備
(１) 見学者用説明装置
|  | ① 説明用模型(本施設全体模型） |  | 〔 〕
|  | ② 説明用模型（施設の説明用） |  | 〔 〕
|  | ③ 説明用映像装置 |  | 〔 〕
|  | ④ 説明用パネル |  | 〔 〕箇所
|  | ⑤ 見学者通路の表示 |  | 〔 〕
⑥ 説明用パンフレット
|  | 形式 | カラー印刷 | 〔 〕
数量
|  | 施設説明用 | A4 10,000部 12Pカラー | 〔 〕
|  | 施設説明用（簡易版） | A4 20,000部 4Pカラー | 〔 〕
(２) 再生可能エネルギーによる発電装置
|  | ① 方式 |  | 〔 〕
|  | ② 規模(容量) |  | 〔 〕kW
|  | ③ 数量 |  | 〔 〕基
|  | ④ 設置場所 |  | 〔 〕
|  | ⑤ 仕様 |  | 〔 〕
|  | ⑥ 発電状況表示装置 |  | 〔 〕
(３) 環境情報発信装置
|  | ① 型式 |  | 〔 〕
|  | ② 設置場所 |  | 〔 〕
|  | ③ 表示項目 |  | 〔 〕
1式

## 第43号様式（別紙2）運営
第43号様式（別紙２）
運営業務要求水準内容（記入表）
※要求水準書等の内容について、遵守する事項については貴社提案欄に「○」を記載して下さい。何か特記事項があれば備考欄に記載して下さい。
区分 |  | 見出し | 要求水準事項 | 貴社提案 | 備考
章 | 節
第1章 運営に関する基本的事項 | 第3節 運営における遵守事項 | 3.2 各種要件の遵守 | 運営事業者は，25年間の運営期間中，本要求水準書等に記載された本施設に関する各種の要件を満足し，大気汚染，水質汚濁，騒音，振動及び臭気等の公害発生を防止するとともに，施設の延命及び事故防止を図り，適正に本施設の運営を行うものとする。また，「生活環境影響調査書」に記載の各種要件を遵守するものとする。更に，関係官公庁の検査，指導等に対して誠実に対応すること。
| 第4節 保険への加入 |  | 運営事業者は，本施設の運営に際して，第三者損害賠償保険等の必要な保険に加入するものとする。また，保険契約の内容及び保険証書の内容については，組合の確認を得るものとする。
| 第5節 運営前の許認可 |  | 本施設の運営に当たって運営事業者が取得する必要がある許認可は，原則として，運営事業者の責任においてすべて取得するものとする。ただし，取得に際して，組合が担う必要がある業務が生じた場合には，組合は協力するものとする。
| 第6節 関係官公署の指導等 |  | 運営事業者は，事業期間中，関係官公署の指導に従うこと。施設の維持管理・運営に関して，組合及び所轄官庁が報告，記録，資料提供等を要求する場合は，速やかに対応すること。なお，所轄官庁からの報告，記録，資料提供等の要求については組合の指示に基づき対応すること。
| 第7節 労働安全管理・作業環境管理 |  | 運営事業者は労働安全衛生法等関係法令に基づき，従業者の安全と健康を確保するために，本業務に必要な管理者，組織等の安全衛生管理体制を整備すること。
運営事業者は，整備した安全衛生管理体制について組合に報告すること。安全衛生管理体制には，ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者，組織等の体制を含めて報告すること。なお，体制を変更した場合は速やかに組合に報告すること。
運営事業者は安全衛生管理体制に基づき，職場における労働者の安全と健康を確保するとともに，快適な職場環境の形成を促進すること。
運営事業者は作業に必要な保護具及び測定器等を整備し，従事者に使用させること。また，保護具及び測定器等は定期的に点検し，安全な状態が保てるようにしておくこと。
運営事業者は「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」（基発第401号，平成13年4月25日）に基づきダイオキシン類対策委員会を設置し，委員会において「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を策定し，遵守すること。なお，ダイオキシン類対策委員会には，廃棄物処理施設技術管理者等組合が定める者の同席を要すること。
運営事業者は「廃棄物ごみ焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」（基発第401号，平成13年4月25日）に基づき，従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行うこと。
運営事業者は本施設における標準的な安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め，その励行に努め，作業行動の安全を図ること。
安全作業マニュアルは施設の作業状況に応じて随時改善し，その周知徹底を図ること。
運営事業者は，日常点検，定期点検等の実施において，労働安全・衛生上，問題がある場合は，組合と協議の上，施設の改善を行うこと。
運営事業者は労働安全衛生法等関係法令に基づき，従業者に対して健康診断を実施し，その結果及び結果に対する対策について組合に報告すること。
運営事業者は従業者に対して，定期的に安全衛生教育を行うこと。
運営事業者は安全確保に必要な訓練を定期的に行うこと。訓練の開催ついては，事前に組合に連絡し，組合の参加について協議すること。
運営事業者は場内の整理整頓及び清潔の保持に努め，施設の作業環境を常に良好に保つこと。
| 第8節 教育訓練 |  | 建設請負事業者 は，運営事業者に対して本施設の運転及び点検保守に必要な教育訓練を行うものとする。 運営事業者は，運営事業者の従業者をして，建設請負事業者が行う教育訓練を受講させ， 円滑に本業務を開始できるようにするものとする。 教育訓練のほか，運営事業者は，運営事業者の従業者をして，本業務の履行に際して必要な教育訓練を受講させること。
| 第9節 組合との運営協議 |  | 運営事業者は，処理対象物の処理に関する計画，その他運営に関する計画の策定については，組合と協議を行い，円滑に運営が行われるよう留意すること。
| 第10節 省資源・省エネルギー |  | 運営事業者は，本施設の運転に関して省資源・省エネルギーに努めるとともに，処理にともなって排出される余熱を発電及び蒸気供給に最大限活用し，環境負荷の低減を図ること。
| 第11節 緊急時の対応 |  | 地震，風水害，その他の災害時においては，災害緊急情報等に基づき，人身の安全を確保するとともに，必要に応じて本施設を安全に停止させる。
重要機器の故障，瞬時停電や自然災害による停電時等の非常時においては，周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるように配慮し，必要に応じて本施設を安全に停止させる。
並列運転中の雷警報発令時には，周辺の落雷によって本施設へ与える影響を最小限に抑えるため，蒸気タービン発電機を自立運転とする等の対応を行う。
緊急時においては，緊急時対応マニュアル等に基づき，組合へ速やかに状況報告するとともに，事後報告(原因究明と再発防止策等)を含め，適切な対応を行う。
緊急防災を想定した対策訓練を定期的に行い，組合に報告する。
非常時を想定した対策訓練を定期的に行い，組合に報告する。
| 第12節 地元雇用・地元企業の活用 |  | 運営事業者は，地元雇用や関係市町内に本社所在地を有する地元企業からの工事や材料の調達，納品等について配慮すること。
| 第13節 事業期間終了時の取扱い |  | 運営事業者は，本施設が事業期間終了時点で支障のない状態であることを確認するために，第三者機関による以下の事項を含む全機能検査を，組合の立会いの下に実施するものとする。当該検査の結果，本施設が事業期間終了時点で支障のない状態であることを確認したことをもって，組合は事業期間終了時の確認とする。
① 建物の主要構造部等に，大きな汚損又は破損がなく，良好な状態であること。ただし，支障のない程度の軽度な汚損及び劣化（通常の経年変化によるものを含む。）を除く。
② 内外の仕上げや設備機器等に，大きな汚損又は破損がなく，良好な状態であること。ただし，継続使用に支障のない程度の軽度な汚損及び劣化（通常の経年変化によるものを含む。）を除く。
③ 主要な設備機器等が当初の設計図書に規定されている基本的な性能（容量，風量，温湿度，強度等計測可能なもの。）を満たしていること。ただし，継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化（通常の経年変化によるものを含む。）を除く。
事業者は，組合に下記のものを引き継ぐこととする。 ① 本施設の運転，維持管理に必要な図面，維持管理履歴，トラブル履歴，取扱説明書，調達方法，財務 諸表の書類等 ② 本施設の機能検査報告書
第2章 維持管理・運営体制 | 第2章 維持管理・運営体制 |  | 運営事業者は，本事業に係る組織として，適切な組織構成を行う。
| 第3節 連絡体制 |  | 運営事業者は，平常時及び緊急時に組合等への連絡体制を整備すること。体制を変更した場合，速やかに組合に報告すること。
第3章 施設運営に関する要件 | 第1節 受付管理業務 | 1.1 受付管理 | 運営事業者は，処理対象物，薬品等副資材，搬出物等の搬入・搬出する車両を計量棟において計量し，記録・確認を行い管理を行わなければならない。
運営事業者は直接搬入ごみを搬入しようとするものに対して，受入基準を満たしていることを確認すること。直接搬入ごみが受入基準を満たしていない場合は，受け入れてはならない。また搬入する際、搬入者から受付に提出される搬入申出書に記載されている内、必要な事項をデータとして入力すること。ただし、月報では搬入申出書に記載されている全ての事項、計量データ及び料金の全てを入力したデータで提出すること。
|  | 1.2 案内・指示 | 運営事業者は，搬入者に対しごみの降ろし場所について，案内・指示しなければならない。
|  | 1.3 料金徴収代行 | 運営事業者は，本施設に直接搬入ごみを搬入しようとする者より，組合の定める料金を，組合の定める方法で組合の代わりに徴収しなければならない。ただし関係市町及び組合が認めた搬入者については，計量時料金を徴収しない場合がある。
運営事業者は，徴収した料金を契約書に定める方法によって組合へ引き渡すこと。
|  | 1.4 受入時間 | 受入時間を遵守すること（収集車両(夜間) 午前1時～午前8時 料金徴収なし）
受入時間を遵守すること（収集車両(昼間) 灰搬出車両 資源物搬出車両 午前8時30分～午後4時 料金徴収なし）
受入時間を遵守すること（直接搬入車 午前8時30分～午後4時 料金徴収あり）
| 第2節 運転管理業務 | 2.5 搬入物の性状分析 | 運営事業者は，本施設へ搬入された廃棄物の性状について，定期的に分析・管理を行うこと。
|  | 2.6 搬入管理 | 運営事業者は，安全に搬入が行われるように，プラットフォーム内及び本施設周辺において搬入車両を誘導・指示すること。また，必要に応じて誘導員を配置する等，適切な誘導・指示を行うこと。
運営事業者は，直接搬入ごみに含まれる搬入禁止物の目視検査等を受入供給設備において実施し，その混入を防止すること。
運営事業者は，搬入された廃棄物等の中から搬入禁止物を発見した場合，搬入者に搬入禁止物を返還すること。
運営事業者は，関係市町が収集する廃棄物の中から搬入禁止物を発見した場合，組合に報告し，組合の指示に従うこと。
運営事業者は，直接搬入ごみの荷降ろし時に適切な指示を行うこと。
運営事業者は，組合若しくは関係市町が月1回程度 搬入車両に対して行うプラットフォーム内での搬入検査に対して協力すること。
|  | 2.7 適正処理 | 運営事業者は，搬入された廃棄物を，関係法令，公害防止条件等を遵守し，適切に処理を行うこと。特にダイオキシン類の排出抑制に努めた処理を行うこと。
運営事業者は，本施設より排出される飛灰処理物等が関係法令，公害防止条件を満たすように適切に処理すること。飛灰処理物等が上記の関係法令，公害防止条件を満たさない場合，運営事業者は上記の関係法令，公害防止条件を満たすよう必要な処理を行うこと。
|  | 2.8 適正運転 | 運営事業者は，本施設の運転が，関係法令，公害防止条件等を満たしていることを自らが行う検査によって確認すること。
|  | 2.9 売電 | 運営事業者は，処理の過程で発生する熱エネルギーを最大限有効利用すること。運営事業者は，処理に伴って発生する余熱により発電を行い，本施設の所内で利用等を行うこと。
|  | 2.10 資源物の有効利用 | 運営事業者は，処理対象物の処理によって発生した資源物の有効利用を図ること。 運営事業者は，発生した資源物を利活用できなかった場合は，その量を組合に報告した上で，組合が指定する最終処分場まで運搬すること。
|  | 2.11 最終処分場への搬出 | 運営事業者は，本施設における処理対象物の処理によって発生する焼却灰及び飛灰処理物については，要求水準書第2部第4章第3節3.2に示す基準を満たすよう適正に処理等を行った後，貯留設備に貯留し，本施設より組合の最終処分場へ運搬すること。
組合の最終処分場への運搬時に，搬出物を落下・飛散させないこと。
組合の最終処分場での受入時間については，原則として月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までとする。
|  | 2.12 搬出物の性状分析 | 運営事業者は，本施設より搬出する焼却灰等の性状について，定期的に分析・管理を行うこと。
|  | 2.13 運転計画の作成 | 運営事業者は，年度別の計画処理量に基づく施設の点検，修理等を考慮した年間運転計画を毎年度作成し，組合の承諾を受け，実施しなければならない。
運営事業者は，自らが作成した年間運転計画に基づき，月間運転計画を作成し，実施しなければならない。
運営事業者は，作成した年間運転計画及び月間運転計画の実施に変更が生じた場合，組合と協議の上，計画の変更をしなければならない。
|  | 2.14 運営マニュアルの更新 | 運営事業者は，建設請負事業者により組合へ提出された本施設の運営マニュアルを踏まえ，必要に応じて組合と協議の上，適宜運営マニュアルを更新し，常に最新版を保管し，更新の都度，変更された部分を組合に提出し，組合の承諾を受けること。なお，運営マニュアルには，維持管理・安全衛生管理･緊急時等に関する各種マニュアル及び検査マニュアルも含まれるものとする。
|  | 2.15 運転管理記録の作成 | 運営事業者は，本施設の運営に関する日報，月報及び年報の作成，運営マニュアルに基づいて毎年作成する運営計画書に基づく，維持管理データ，その他統計事務の実施並びに各種報告書等により，運営業務の報告を行うものとする。
設備の運転，点検保守等の記録として，運転日誌，点検記録及び整備・修理・事故記録等を作成し，電子データの形で運営期間中保管するものとし，本施設の維持管理上の日報，月報及び年報は印刷物としても保管するものとする。印刷物については運転日誌及び点検記録は3年以上，修理・事故記録等は事業期間中保管すること。電子データ及び印刷物は，毎年度終了時に組合に提出すること。
| 第3節 維持管理業務 | 3.1 本施設の維持管理業務 | 運営事業者は，本施設の基本性能を発揮し，搬入される廃棄物を，関係法令，公害防止条件等を遵守し，適切な処理が行えることを目的に，本施設の維持管理業務を行うこと。
|  | 3.2 用役管理 | 運営事業者は，備品，予備品，燃料及び薬剤等について必要に応じ本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に管理すること。
|  | 3.3 施設の機能維持 | 運営事業者は，本施設の基本性能を事業期間に渡り維持すること。
|  | 3.4 維持管理計画書 | 運営事業者は，建設請負事業者より組合へ提出された本施設の運営マニュアルを踏まえ，本施設の点検保守・法定点検・修理及び更新等に関する詳細を記載した維持管理計画書を作成し，組合の承諾を受けること。なお，維持管理計画書には，維持管理に関する各種の検査要領書も含まれるものとする。維持管理計画書には，運営期間を通じての維持管理計画を明確にし，主要設備の交換サイクルを明記すること。
運営事業者は，維持管理計画書に基づき，毎年度実施する本施設の維持管理内容を記載した，点検・検査計画書及び修理・更新計画書を作成し，組合の承諾を得るものとする。
組合は維持管理の状況を確認し，必要に応じて維持管理計画書を本施設の現状に即した内容に改定するよう求めることができる。
本施設の維持管理に関し，重要機器については予防保全を基本とすることとし，維持管理計画書の策定にあたること。また，維持管理計画書は，環境省「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル」に準じた内容とすること。
|  | 3.5 建築物等に関する維持管理 | 運営事業者は，建築物等の保守管理（植栽，建設用地内の駐車場，防災調整池，場内道路及び関係する施設を除く）について，次に示すとおり行うものとし，詳細は維持管理計画書に定めるものとする。
1) 安全性及び防災性を確保し，災害発生を未然に防止する。
2) 突発的な事故等を未然に防ぎ，経済的損失を抑制する。
3) 建築物等の資産価値の維持を図る。
4) 美観及び品位を維持し，地域社会の環境向上に貢献する。
5) 運営事業者は，対象となる建築物等の照明，採光設備，給排水衛生設備，空調設備等の点検，検査を定期的に行い，適切な修理，更新等を次のとおり行う。特に見学場所については，適切に点検，検査，修理，更新等を行う。
① 運営事業者は，建築物等（植栽，建設用地内の駐車場等を除く）について，運営期間の開始までに，運営期間を通じた維持管理計画書を作成し，組合の承諾を受ける。(屋上防水，外壁改修等の大規模修理を1回行う)
② 運営事業者は，維持管理作業が終了したときは，必要な検査等を行い，作業が完了したことを組合に報告するとともに，維持管理結果報告書を作成し，組合に提出する。
③ 組合は，当該維持管理作業の検査を実施し，必要に応じて維持管理計画書，運営マニュアル及び運営計画書を改訂するように運営事業者に求めることができる。
④ 運営事業者は，維持管理の履歴を運営期間中にわたり電子データとして保存するとともに，運営期間終了後に組合に譲渡する。
運営事業者は，植栽，建設用地内の駐車場，防災調整池，場内道路及び関係する施設の保守管理について，次に示すとおり行うものとし，詳細は維持管理計画書に定めるものとする。
1) 設備の資産価値の維持を図る。
2) 美観及び品位を維持し，周辺環境の向上に貢献する。
3) 運営事業者は，植栽，建設用地内の駐車場等の点検，検査を定期的に行い，適切な修理，更新等を次のとおり行う。
① 運営事業者は，植栽，建設用地内の駐車場等について，運営期間の開始までに，運営期間を通じた維持管理計画書を作成し，組合の承諾を受ける。
② 運営事業者は，維持管理作業が終了したときは，必要な検査等を行い，作業が完了したことを組合に報告するとともに，維持管理結果報告書を作成し，組合に提出する。
③ 組合は，当該維持管理作業の検査を実施し，必要に応じて維持管理計画書，運営マニュアル及び運営計画書を改訂するように運営事業者に求めることができる。
④ 運営事業者は，維持管理の履歴を運営期間中にわたり電子データとして保存するとともに，運営期間終了後に組合に譲渡する。
|  | 3.6 機能維持のための検査 | 運営事業者は，本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ，機能検査を毎年1回以上行うこと。また，3年に1回以上，本施設の機能状況，耐用の度合等について精密機能検査を実施するものとする。これらの費用は運営事業者の負担とする。また，維持管理及び修理の履歴を事業期間中にわたり電子データとして残すものとし，組合の求めに応じ提示するとともに事業期間終了後組合に譲渡すること。
|  | 3.7 施設の修理更新に関する要件 | 運営事業者は，本施設の修理・更新を行う場合，組合に対して修理更新工事前までに工事計画書を提出してその承諾を受けること。組合は，当該工事計画書について，補足，修正又は変更が必要な箇所を発見した場合には，運営事業者に対して適宜指摘・修正を求めることができるものとする。
運営事業者は，修理更新工事が終了したときは，工事計画書にしたがって当該設備の試運転及び引渡性能試験を行い，工事計画書記載の作業完了基準を満たすことを確認し，組合に報告すること。
第4章 環境管理 |  | 第4章 環境管理 | 運営事業者は，状況に応じて，要求水準書第3部第4章第2節4.2に定める要監視基準と停止基準等の環境管理のための対応をとること。
運営事業者は，本要求水準書に基づいて，環境保全ならびに作業環境保全について記載した環境保全計画書を作成し，組合の承諾を得ること。
運営事業者は，組合が行う施設の運営状況に関する監視について協力するとともに，施設の運転情報については積極的に公開を行うこと。
|  | 4.1 施設運営中の計測管理 | 運営事業者は，要求水準書表3-4-1に示した計測管理を実施することとする。なお，計測機器については適切な状態に保つこと。ただし，要求水準書表3-4-1は運営事業者が行うべき計測管理の最低基準を示したもので，運営上必要な項目については，項目を追加またはより詳細な計測を行うこと。また，運営事業者は組合の求めに応じ，各種の計測データ等を提示することとする。
各計測管理項目については，本施設が稼動初期から安定操業期に入ると一部項目の分析頻度を低減させることができるように定めている。稼働初期はかし担保期間(3年)を想定しているが、 この稼動初期から安定操業期への移行の時期については，分析データの経時変化をもとに，組合と運営事業者が協議の上，決定するものとする。
本施設の運営状況をより効率的に把握することが可能な計測管理項目等について組合及び運営事業者が合意した場合，要求水準書表3-4-1に示した計測管理項目及び計測頻度は適宜，変更されるものとする。
|  | 4.2 性能未達の場合の対応 | 運転基準値とは，運転時の自主管理値として設定するものである。
要監視基準とは，運営事業者もしくは組合の計測値がその基準を上回ると，前項で示した計測の頻度を増加させる等の監視強化を行うとする基準である。要求水準書表3-4-2に示す要監視基準を上回る場合には監視強化状態とし，その状態に陥った時点から当該区分に関しては要求水準書表3-4-1の稼動初期と同頻度で計測を行うものとする。 ① 対象項目：本施設からの排ガスに関する環境計測管理項目のうち，ばいじん，硫黄酸化物，窒素酸化 物，塩化水素，一酸化炭素，水銀，ダイオキシン類及び飛灰処理物のダイオキシン類 ② 基準値及び判定方法：要求水準書表3-4-2に示すとおり
停止基準とは，運営事業者もしくは組合の計測値がその基準を上回ると，当該燃焼設備を停止しなくてはならない基準である。長期の停止により処理ができない場合は，運営事業者の責任において他の処理方法を検討すること。 ① 対象項目：本施設からの排ガスに関する環境計測管理項目のうち，ばいじん，硫黄酸化物，窒素酸化 物，塩化水素，一酸化炭素，水銀，ダイオキシン類及び飛灰処理物のダイオキシン類 ② 基準値及び判定方法：要求水準書表3-4-2に示すとおり
運営事業者は，要求水準書表3-4-2に示す計測管理項目（排ガスを除く。）が基準未達となった場合，直ちに原因を解明し，改善計画を組合に提示し承諾を得るものとする。運営事業者は，承諾を得た改善計画に従い，速やかに本施設の復旧を図る。運営事業者は，本施設の改善が完了したと判断された時点で，再度の計測を行い，組合に報告する。なお，この場合，計測に要する一切の費用は運営事業者が負担する。
|  | 4.3 施設停止後の対応 | 要求水準書第3部第4章4.2の規定により，本施設の稼動が停止した場合，運営事業者は，要求水準書第3部第4章4.3に示す手順で復旧に努めるものとする。 （停止基準を上回った理由が軽微で，その原因及び改善策が自明である場合には，簡略化した手続きにすることが可能）
組合による改善計画の承諾，改善作業の完了確認等に際し，組合は専門的な知見を有する有識者等にアドバイスを運営事業者の負担で求めることができるものとする。
|  | 4.4 監視強化後の対応 | 要求水準書第3部第4章4.2 の規定により，本施設の監視が強化された場合，運営事業者は，要求水準書第3部第4章4.3に示す手順で監視強化状態からの復帰に努めるものとする。 （要監視基準を上回った理由が軽微で，その原因及び改善策が自明である場合には，簡略化した手続きにすることが可能）
組合による改善計画の承諾，改善作業の完了確認等に際し，組合は専門的な知見を有する有識者等にアドバイスを運営事業者の負担で求めることができるものとする。
第5章 情報管理 |  | 5.1 運転記録報告 | 運営事業者は，本施設の処理対象物の搬入量，焼却灰，飛灰処理物及び搬入禁止物等の搬出量，処理量・各所温度・蒸気発生量等の運転データ，光熱水・薬剤等の用役データ，温室効果ガス排出量等を記載した運転日誌，日報，月報，年報等の運転管理に関する報告書を作成し，組合に提出すること。
報告書の提出頻度・時期・詳細項目は組合と協議の上，決定すること。
運転記録に関するデータを運営期間中保管すること。
|  | 5.2 点検・検査報告 | 運営事業者は，本施設の点検・検査計画および点検・検査結果を記載した点検・検査結果報告書を作成し，組合に提出すること。
報告書の提出頻度・時期・詳細項目は組合と協議の上，決定すること。
点検・検査に関するデータを運営期間中保管すること。
|  | 5.3 修理・更新報告 | 運営事業者は，本施設の修理・更新計画及び修理・更新結果を記載した修理・更新結果報告書を作成し，組合に提出すること。
報告書の提出頻度・時期・詳細項目は組合と協議の上，決定すること。
修理・更新に関するデータを運営期間中保管すること。
|  | 5.4 環境管理報告 | 運営事業者は，環境保全計画書に基づき計測した，本施設の環境保全状況を記載した環境管理報告書を作成し，組合に提出すること。
報告書の提出頻度・時期・詳細項目は組合と協議の上，決定すること。
環境管理に関するデータを運営期間中保管すること。
|  | 5.5 作業環境管理報告 | 運営事業者は，環境保全計画書に基づき計測した，本施設の作業環境保全状況を記載した作業環境管理報告書を作成し，組合に提出すること。
報告書の提出頻度・時期・詳細項目は組合と協議の上，決定すること。
作業環境管理に関するデータを運営期間中保管すること。
|  | 5.6 施設情報管理 | 運営事業者は，本施設に関する各種マニュアル，各種計画書，図面，施設台帳等を事業期間にわたり，組合と協議の上適切に管理すること。
運営事業者は，修理・更新等により，本施設に変更が生じた場合，各種マニュアル，各種計画書，図面，施設台帳等を速やかに変更すること。
|  | 5.7 その他管理記録報告 | 運営事業者は，本施設の設備により管理記録可能な項目，または運営事業者が自主的に管理記録する項目で，組合が要望するその他の管理記録について，管理記録報告書を作成すること。
報告書の提出頻度・時期・詳細項目については，組合と協議の上，決定すること。
組合が要望する管理記録に関するデータを運営期間中保管すること。
第6章 環境教育・情報発信 |  | 6.1 環境教育 | 運営事業者は，低炭素社会構築等の環境教育の観点から再生可能エネルギーによる発電装置等を有効に活用し，見学者等への啓発を行うこと。
|  | 6.2 情報発信 | 運営事業者は，ホームページ等により積極的に本施設の情報を発信すること。
|  | 6.3 見学者対応 | 運営事業者は， 本施設の見学希望者等に対して組合と連携して適切な対応を行なうこと。なお，行政視察については，原則として組合が対応する。
第7章 関連業務 |  | 7.1 清掃 | 運営事業者は,本事業範囲内の清掃計画を作成し，施設内を清潔に保つこと。特に見学者等の第三者が立入る場所は常に清潔な環境を維持すること。
|  | 7.2 備品 | 運営事業者は，運営期間にわたり本施設内の必要な箇所に机，椅子，書棚等，一切の備品を用意すること。
|  | 7.3 防災管理 | 運営事業者は消防法等関係法令に基づき，対象施設の防火上必要な管理者，組織等の防火管理体制を整備すること。
運営事業者は，整備した防火管理体制について組合に報告すること。なお，体制を変更した場合は速やかに組合に報告すること。
運営事業者は，日常点検，定期点検等の実施において，防火管理上，問題がある場合は，組合と協議の上，施設の改善を行うこと。
特にごみピット等については，入念な防火管理を行うこと。
|  | 7.4 施設警備・防犯 | 運営事業者は，場内の施設警備・防犯体制を整備すること。
運営事業者は，整備した施設警備・防犯体制について組合に報告すること。なお，体制を変更した場合は速やかに組合に報告すること。
運営事業者は，場内警備を実施し，第三者の安全を確保すること。
|  | 7.5 周辺住民への対応 | 運営事業者は，本施設の適切な運営を行うことにより，周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう努めること。
|  | 7.6 現福岡市クリーンパーク・南部工場に関する事項 | 現南部工場は，福岡市所有の工場であり，(仮称)新南部工場が稼働した後に解体予定である。(仮称)新南部工場稼働後から現南部工場の解体工事着手までの間，現南部工場との境界は、民間事業者が 柵等により囲い，その区域内は運営事業者の業務対象範囲外とする。
現南部工場の解体工事は福岡市が実施するが，工事計画が明確になった時点において，工事スケジュール，工事内容等を組合，福岡市，運営事業者の3者で協議を行う。なお，解体工事に関する一切の手続きは福岡市が行うものとする。
現南部工場の解体工事後の用地の管理等に関して，組合，福岡市，運営事業者の3者で協議 を行う。
第8章 組合によるモニタリングの実施 |  | 8.1 財務状況のモニタリング | 運営事業者は，運営委託契約書に定めるところにより，各事業年度の財務書類を作成し，会計監査人の監査を受けた上で，当該事業年度の最終日から90日以内に，監査報告書とともに甲に提出し，説明を行うこと。 組合は，必要に応じ，運営事業者に対し，随時財務状況の報告を求めることができる。
|  | 8.2 周辺環境モニタリング | 運営事業者は，組合が行う周辺環境モニタリングに協力するものとする。

## 第43号様式（別紙3）
第43号様式（別紙３）
（仮称）新南部工場施設整備・運営事業
物質収支
平成23年 月
会社名

## 第43号様式（別紙4）
第43号様式（別紙４）
１．ごみ・空気・排ガス・灰・薬品等収支（１炉分）
※本フロー図は基本的なフローを示しています。
※フローは必要に応じて変更してください。なお，変更する場合は朱書きにて訂正してください。
[10 empty] | ⑤ | ⑦ |  |  | ⑨ |  |  |  | ⑪
①
[9 empty] | ④ |  | ⑥ |  | ⑧ |  | ⑩ |  | ⑫ |  |  | ⑬
大気
③
②
⑰
[6 empty] | ⑭ | [5 empty] | ⑱
⑲
[5 empty] | ⑮ |  | ⑯ |  |  |  | ⑳
①
|  | ごみ |  | ② |  | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  |  | ⑥ |  | ⑦
|  | 低位発熱量 | ごみ量 | 燃焼用空気 |  | 二次空気 |  | ボイラ出口排ガス |  | 減温塔噴霧水 |  | 空気 | 減温塔出口排ガス |  | 消石灰 | 反応剤 | 供給空気
|  | kJ/kg | t/h | m3N/h | ℃ | m3N/h | ℃ | m3N/h | ℃ | m3/h | ℃ | m3N/h | m3N/h | ℃ | kg/h | kg/h | m3N/h
Ｈ
Ｍ
Ｌ
|  | ⑧ |  | ⑨ | ⑩ |  | ⑪ |  | ⑫ |  | ⑬
|  | 集じん器出口排ガス |  | 苛性ｿｰﾀﾞ | 排ｶﾞｽ洗浄装置出口排ガス |  | アンモニア | 供給空気 | 触媒脱硝装置入口排ガス |  | 煙突出口排ガス
|  | m3N/h | ℃ | kg/h | m3N/h | ℃ | kg/h | m3N/h | m3N/h | ℃ | m3N/h | m3/h | ℃ | O2% | CO2% | 水分%
Ｈ
Ｍ
Ｌ
|  | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳
|  | 焼却灰 | 加湿水 | 磁性物 | 飛灰 | 加湿水 | 重金属処理剤 | 処理飛灰 | [10 empty] | 凡例
|  | t/h | kg/h | t/h | t/h | kg/h | kg/h | t/h | [10 empty] | Ｈ | 12900
| Ｈ | [17 empty] | Ｍ | 10100
| Ｍ | [17 empty] | Ｌ | 7300
| Ｌ | [18 empty] | kJ/kg
ボイラ
二次送風機
押込送風機
焼 却 炉
ご み
減温塔
集じん器
排ガス
洗浄装置
触媒脱硝装置
煙突
飛 灰
焼却灰
灰ピット
磁性物
処理飛灰
消石灰・反応剤
アンモニア
苛性ソーダ
噴霧水
蒸気式ガス
加熱器

## 第43号様式（別紙5）
第43号様式（別紙５）
２．蒸気復水収支（３炉運転時）
※本フロー図は基本的なフローを示しています。
※フローは必要に応じて変更してください。なお，変更する場合は朱書きにて訂正してください。
[21 empty] | ② | スートブロー
①
ボイラ (過熱器出口)
高圧蒸気だめ
[10 empty] | ③ |  | ④ |  | ⑤ |  |  |  | ⑥ |  |  |  | ⑦
⑳
|  |  |  | ボイラブロー水 |  |  |  |  | 押込空気用 蒸気式 空気予熱器 |  | 蒸気式 ガス加熱器 | [5 empty] | 蒸気タービン |  |  |  | タービン バイパス
[10 empty] | ⑧ | ⑨ | [5 empty] | ⑩ |  | ⑪
⑲
⑫
[13 empty] | 低圧蒸気だめ |  |  |  |  | 低圧蒸気復水器
[13 empty] | ⑬ |  | ⑭
[9 empty] | 脱気器 |  |  |  |  | 場内余熱利用
⑮
⑯
|  | Ｐ | MPa | [11 empty] | 復水タンク
|  | Ｔ | ℃ | [8 empty] | ⑱ | [7 empty] | ⑰
|  | Ｉ | KJ/kg | [17 empty] | 純水タンク
|  | Ｈ | 高質
|  | Ｍ１ | 設計点
|  | ① |  |  | ② |  | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ |  |  | ⑩
|  | Ｐ |  |  | Ｐ |  | Ｐ | Ｐ |  | Ｐ | Ｐ |  |  | Ｐ |  | Ｐ |  | Ｐ |  |  | Ｐ
|  | Ｔ |  |  | Ｔ |  | Ｔ | Ｔ |  | Ｔ | Ｔ |  |  | Ｔ |  | Ｔ |  | Ｔ |  |  | Ｔ
|  | Ｉ |  |  | Ｉ |  | Ｉ | Ｉ |  | Ｉ | Ｉ |  |  | Ｉ |  | Ｉ |  | Ｉ |  |  | Ｉ
|  | Ｈ |  |  | Ｈ |  | Ｈ | Ｈ |  | Ｈ | Ｈ |  |  | Ｈ |  | Ｈ |  | Ｈ |  |  | Ｈ
|  | Ｍ１ |  |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ | Ｍ１ |  | Ｍ１ | Ｍ１ |  |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ |  |  | Ｍ１
|  | ⑪ |  |  | ⑫ |  | ⑬ | ⑭ |  | ⑮ | ⑯ |  |  | ⑰ |  | ⑱ |  | ⑲ |  |  | ⑳
|  | Ｐ |  |  | Ｐ |  | Ｐ | Ｐ |  | Ｐ | Ｐ |  |  | Ｐ |  | Ｐ |  | Ｐ |  |  | Ｐ
|  | Ｔ |  |  | Ｔ |  | Ｔ | Ｔ |  | Ｔ | Ｔ |  |  | Ｔ |  | Ｔ |  | Ｔ |  |  | Ｔ
|  | Ｉ |  |  | Ｉ |  | Ｉ | Ｉ |  | Ｉ | Ｉ |  |  | Ｉ |  | Ｉ |  | Ｉ |  |  | Ｉ
|  | Ｈ |  |  | Ｈ |  | Ｈ | Ｈ |  | Ｈ | Ｈ |  |  | Ｈ |  | Ｈ |  | Ｈ |  |  | Ｈ
|  | Ｍ１ |  |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ | Ｍ１ |  | Ｍ１ | Ｍ１ |  |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ |  | Ｍ１ |  |  | Ｍ１

## 第43号様式（別紙6）
第43号様式（別紙６）
３．給排水収支（３炉運転時） | [8 empty] | 単位（ｍ3/日）
※本フロー図は基本的なフローを示しています。
※フローは必要に応じて変更してください。なお，変更する場合は朱書きにて訂正してください。
| 記号 | 名称 |  | 記号 | 名称 |  |  |  | 記号 | 名称 |  |  |  | 記号 |  | 記号 | 名称 |  |  | 記号
| A | 上水 |  | A1(1) | 生活用水受水槽 |  |  |  | B1 | 焼却処理棟 |  |  |  | F1 |  | H1 | 排水処理（生活系） |  |  | K1 |  | 公共下水道放流
[9 empty] | B2 | 計量棟 |  |  |  | F2
[9 empty] | B3 | 管理棟 |  |  |  | F3
|  |  |  | A1(2) | ボイラ用水受水槽 |  |  |  | C1 | 純水装置（再生水） |  |  |  | G1
[9 empty] | C2 | 純水装置（連続ブロー用） |  |  |  | G2
|  |  |  | A1(3) | プラント用水受水槽 |  |  |  | D1 | 機器冷却水（循環系） |  |  |  | G3 |  | H2 | 排水処理（プラント系） |  |  | K2 |  | 公共下水道放流
[9 empty] | D2 | 減温塔噴霧水 | [9 empty] | L1 |  | ※１
[9 empty] | D3 | 床洗浄水（炉室系） |  |  |  | G4
[9 empty] | D4 | 床洗浄水（プラットフォーム） |  |  |  | G5
[9 empty] | D5 | 洗車用水 |  |  |  | G6 |  | J1 | 汚泥（プラント系）
[9 empty] | D6 | ポンプ類シール水 |  |  |  | G7
[9 empty] | D7 | 機器冷却水（蒸発系）
[9 empty] | D8 | 飛灰処理（薬品希釈用水）
[9 empty] | D9 | 薬品溶解・希釈水
[9 empty] | D10 | その他（ ） |  |  |  | G8
※１
|  |  |  | A2 | 再利用水受水槽 |  |  |  | E1 | 焼却灰加湿水 |  |  |  | G9
[9 empty] | E2 | 排ガス洗浄設備補給水 |  |  |  | G10
[9 empty] | E3 | その他（ ） |  |  |  | G11
[9 empty] | E4 | 減温塔噴霧水
[10 empty] | 排ガス洗浄設備 | [5 empty] | H3 | 排水処理（洗煙系） |  |  | K3 |  | 公共下水道放流
[16 empty] | J2 | 汚泥（洗煙系）
|  |  | Ａ | Ａ１(1) | Ａ１(2) | Ａ１(3) | Ａ２ | Ｂ１ | Ｂ２ | Ｂ３ | Ｃ１ | Ｃ２ | Ｄ１ | Ｄ２ | Ｄ３ | Ｄ４ | Ｄ５ | Ｄ６ | Ｄ７ | Ｄ８ | Ｄ９ | Ｄ１０ | Ｅ１ | Ｅ２ | Ｅ３ | Ｅ4
| １炉 | 低質
基準
高質
| ２炉 | 低質
基準
高質
| ３炉 | 低質
基準
高質
|  |  | Ｆ１ | Ｆ２ | Ｆ３ | Ｇ１ | Ｇ２ | Ｇ３ | Ｇ４ | Ｇ５ | Ｇ６ | Ｇ７ | Ｇ８ | Ｇ９ | Ｇ１０ | Ｇ１１ | Ｈ１ | Ｈ２ | Ｈ３ | Ｊ１ | Ｊ２ | Ｋ１ | Ｋ２ | Ｋ３ | Ｌ１
| １炉 | 低質
基準
高質
| ２炉 | 低質
基準
高質
| ３炉 | 低質
基準
高質